SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TECHNOLOGIA BASENOWA

INSTALACJA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ I WYPOSAŻENIE NIECKI

( CPV 45300000-9 )

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

1.4 Wymagania ogólne dotyczące robót

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów

2.3. Składowanie materiałów

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenie robót

6.3. Odpowiedzialność Wykonawcy

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10. PRACE TOWARZYSZACE

1. WSTĘP

Informacje o nazwie zamówienia, przedmiocie i zakresie całości robót, pracach towarzyszących i tymczasowych, terenie budowy, nazwach, kodach, oznaczeniach i skrótach a także wszystkie dane istotne z punktu widzenia organizacji robót, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są

w części ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych części architektonicznej

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montażu instalacji uzdatniania wody basenowej i wyposażenia niecki basenowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – Budowa

Basenu otwartego w Długosiodle, w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji uzdatniania wody basenowej i wyposażenia niecki basenowej.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

W związku z wykonaniem instalacji uzdatniania wody basenowej i wyposażenia niecki basenowej przewiduje się następujący zakres prac:

• Dostawę i zabetonowanie w nieckach basenowych i zbiorniku przelewowym

elementów dla instalacji technologicznej i wyposażenia niecki basenowej

• Dostawę i montaż urządzeń dla uzdatniania wody basenowej

• Dostawę i montaż rurociągów technologicznych wraz z przewidzianą projektem

armaturą

• Dostawę i montaż wyposażenia niecki basenowej

• Próby szczelności poszczególnych fragmentów instalacji

• Rozruch poszczególnych urządzeń technologicznych

• Rozruch całości instalacji technologicznej

• Szkolenie personelu

• Opracowanie instrukcji obsługi

• Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz dokumentacją techniczno-ruchową

poszczególnych urządzeń

Wyżej wymienione prace należą według Wspólnego Słownika Zamówień

do prac oznaczonych kodami 45212212-5, 45332400-7, 45316000-5, 45332200-5.

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

• Niezależnie od wyżej wymienionego zakresu robót (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do

właściwego funkcjonowania instalacji będącej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

• Bez względu na dokładności i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji określającej działanie instalacji oraz środki do jej wykonania, na Wykonawcy ciąży przede wszystkim zobowiązanie rezultatu.

• W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej,

Wykonawca będzie musiał dostosować się do ustaw, norm i przepisów branżowych

obowiązujących w chwili wykonywania robót.

• Jeśliby w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostkę Projektową określając szczegółowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Określone w projekcie marki i typy urządzeń i materiałów podano przykładowo dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie gorszej jakości o co najmniej równoważnych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materiału

zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem.

Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem (a wiec: wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu, podłączeń, parametrów zasilenia energetycznego, sterowania itp.) oraz ewentualne dostosowanie do materiału zamiennego rozwiązań związanych przyjętych w innych opracowaniach.

Zastosowane urządzenia objęte w instalacjach odrębną gwarancją producenta powinny mieć zapewniony serwis przez autoryzowany zakład.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia musza posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi.

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów zgodnie z Dokumentacją

Projektową

2.2.1. Filtry. Należy zastosować filtr podciśnieniowy wykonany w zbiorniku murowanym lub żelbetowym wyłożonym folią PVC. Należy stosować folię basenową o grubości 1,5 mm typu NG (zgodnie z zał. Nr 2). Zbiornik należy wyposażyć w króćce technologiczne. Wszystkie elementy zbiornika musza być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z woda pitną (Atest PZH).

2.2.2. Pompa obiegowa. Należy zastosować pompę obiegową poziomą, wykonanie z żeliwa / stali kwasoodpornej. Montaż pompy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta. Pompa musi posiadać aprobatę techniczną i atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

2.2.3. Pompy dozujące należy stosować pompy membranowe z głowicami z tworzyw sztucznych odpornych na korozyjne działanie stosowanych reagentów.

Montaż pomp wykonać zgodnie z wymaganiami producenta dotyczącymi ich instalowania. Pompy muszą posiadać aprobatę techniczną i atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

2.2.4. Wyposażenie niecki basenowej. Należy stosować wyposażenie sportowe i oznakowanie niecki zgodne z przepisami FINA

2.2.5. Przewody. Przewody wykonać należy z rur PVC. Połączenia rurociągów wykonać należy jako klejone, kołnierzowe lub łączone na gwint. Przewody muszą posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny

2.2.6. Armatura. Zastosować należy armaturę dostosowaną do wymaganych parametrów pracy: ciśnienie min. 0,6MPa i temperaturę do 70ºC. Zawory kulowe i zwrotne do DN80 wykonane powinny być z PVC, zawory motylowe - ze stopu aluminium lub PVC. Na rurociągach stosować uszczelnienia z EPDM.

Armatura musi posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

2.3. Składowanie materiałów

Teren przeznaczony na składowanie materiałów ma być wydzielony i wyraźnie oznakowany.

Sposób składowania nie może powodować pogorszenia się jakości magazynowanych materiałów.

Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko do osób bezpośrednio wykonujących prace montażowe zgodne z dokumentacją projektową i niniejszą

specyfikacją techniczna.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej specyfikacji.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej specyfikacji.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu tych elementów. Elementy przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z dokumentacją dokładając szczególnej staranności, zgłaszając do odbioru poszczególne etapy prac przed ich zakryciem. Przed zakryciem należy uzyskać pisemne potwierdzenie odbioru wykonanych prac.

Zestawienie materiałów, urządzeń i sprzętu, użytych do wykonania robót, zostało podane szczegółowo w kosztorysach ślepych i opisie do projektu.

W przypadku wyboru materiałów innych niż przewidziane w projekcie należy uzyskać

zgodę projektanta lub inspektora nadzoru na ich zastosowanie.

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót

Zbiornik filtracyjny.

Zbiornik wykonany będzie wg projektu konstrukcyjnego. Na powierzchniach wewnętrznych zbiornika wykonać wykładzinę z folii PVC (wg zał.1)

W ścianach bocznych zbiornika przewidziano do zabetonowania króćce technologiczne wykonane z PVC i służące do:

1. zasilania pomp,

2. odprowadzenia nadmiaru wody (przelew awaryjny),

3. spustu wody ze zbiornika,

Króćce zabetonować z kołnierzami uszczelniającymi do folii PVC.

Niecka basenowa

Elementy zabetonowane służące do rozprowadzenia wody uzdatnionej w niecce basenowej oraz do odprowadzenia wody zanieczyszczonej należy wykonać z PVC o dużej grubości ścianki (PN10 lub PN16). Dysze z króćcami zabetonować w miejscach i w sposób ściśle zgodny z dokumentacją projektowa. Stosować dysze dla niecek foliowanych. Króćce odpływowe wykonać z kołnierzami uszczelniającymi do folii PVC

Wszystkie króćce, kształtki i rury zabezpieczyć przed zalaniem betonem od wewnątrz. Elementy mocować do szalunku lub zbrojenia. Przed zabetonowaniem wykonać próbę szczelności. Na czas betonowania rurociągi napełnić wodą. Króćce przechodzące na wylot zabetonować wraz z uszczelniającymi kołnierzami murowymi. Montaż rur z PVC prowadzić zgodnie z WTWiO rurociągów technologicznych z PVC. Należy zachować ostrożność przy klejeniu PVC.

Montaż elementów do zabetonowania powierzyć firmie technologicznej, która powinna nadzorować ich betonowanie.

Urządzenia technologiczne

Pompy obiegowe posadowić na wcześniej przygotowanych fundamentach, zdylatowanych od podłoża; pompy mocować do podłoża za pomocą śrub z kołkami rozprężnymi. Przy montażu urządzeń stosować się do wytycznych producentów.

Instalacja technologiczna

Montaż rurociągów należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektowa.

Pompki dozujące chemikalia połączyć z punktami dozowania wężami elastycznymi  PVC fi 8 mm.

Projektowane rurociągi wykonane są z PVC, zawory kulowe i zwrotne do DN80 wykonane są z PVC, zawory motylowe - ze stopu aluminium lub PVC.

Montaż i próby wodne instalacji przeprowadzić zgodnie z WTWiO producentów rur i kształtek z PVC oraz armatury .

Rurociągi należy układać na podporach wykonanych z kształtowników stalowych i obejm do rur z wkładkami gumowymi. Podpory i podwieszenia mocować do  konstrukcji budynku lub podłogi.

Szczegóły wykonania podparć ustali firma wykonująca montaż instalacji zgodnie z WTWiO producentów rur i kształtek z PVC oraz armatury.

Rurociągi prowadzone w wykopach układać na starannie zagęszczonej podsypce piaskowej i zasypywać piaskiem.

Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracowników przy montażu ciężkich urządzeń. Przy klejeniu PVC zachować ostrożność (wg WTWiO rurociagów z PVC). Należy zapewnić środki pierwszej pomocy na stanowisku pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostaną

one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów wykonawczych.

Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Podczas prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń, elementów instalacji, do usunięcia usterek na swój koszt (materiał robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementów instalacji, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się za swoich obowiązków Wykonawcy.

Wszystkie urządzenia i materiały należy stosować zgodnie z wymaganiami producenta, lub jeżeli brak takowych zgodnie z dobrą sztuką budowlana. Próby szczelności i ciśnieniowe należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wyjątek stanowi ciśnienie próby wodnej instalacji uzdatniania wody basenowej – dla której maksymalna wartość wynosi 0.35 MPa.

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy

6.2.1.Badania przy odbiorach częściowych

Podczas odbiorów częściowych instalacji technologicznej należy przeprowadzić

następujące badania:

– zgodności z dokumentacją projektową pomieszczenia, materiałów i robót objętych

odbiorem częściowym,

– dostępu do pomieszczenia,

– materiałów,

– czystości rurociągów,

– zabezpieczenia antykorozyjnego,

– szczelności

6.2.2.Badania przy odbiorze końcowym

Podczas odbioru końcowego należy przeprowadzić następujące badania:

– zgodności z dokumentacją projektową elementów nie objętych odbiorami

częściowymi,

– odległości miedzy urządzeniami,

– wentylacji pomieszczenia,

– oświetlenia i instalacji elektrycznej,

– instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,

– pomp,

– armatury,

– filtrów,

– pomp dozujących,

– urządzeń automatycznej regulacji,

– szczelności oraz ruch próbny.

Instalację technologiczną należy uznać za wykonany zgodnie z wymaganiami, jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne. Gdy jakieś badanie dało wynik negatywny, wówczas należy wykonać poprawki lub uzupełnienia i badania przeprowadzić

powtórnie.

6.2.2. Odpowiedzialność Wykonawcy

• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacja.

• Wszelkie odstępstwa od projektu wymagają pisemnej akceptacji projektanta lub

inspektora nadzoru.

• Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i aprobat dla urządzeń

i materiałów wbudowanych, zgodnie z normami prawa budowlanego.

• Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o zgodności wykonanych robót z dokumentacja, polskimi normami i sztuką budowlaną

7. OBMIAR ROBÓT

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji.

2. Obmiary robót sporządzać należy w sztukach albo w kompletach. Długości rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi, do długości rurociągów wlicza się armaturę

łączoną na gwint, z długości rurociągów potrąca się armaturę kołnierzowa, redukcje wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach,

3. Obmiary robót dotyczące regulacji i uruchomienia instalacji sporządza się

dla instalacji technologicznej – w sztukach,

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w tomie w części ogólnej specyfikacji.

Przy przekazywaniu instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

• aktualną powykonawczą dokumentację projektowa,

• protokoły odbiorów częściowych,

• protokół odbioru robót,

• dokumentację techniczno-ruchową (DTR),

• instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń,

• instrukcję eksploatacyjną zawierającą schemat technologiczny, podstawowe zasady funkcjonowania automatyki, sposób jej programowania i obsługi.

Roboty uznaje się za wykonane jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Prace remontowe należy wykonać zgodnie z :

• projektem technologicznym,

• prawem budowlanym

• normami polskimi PN i BN

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi z dn. 19.11.2002 (Dz. U. Nr 203, poz.1718).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków z dn. 27.01.1994.

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.05.1999 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. Dz. Ust. Nr 50 poz. 501,

• „Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni” – wyd. PZiTS, W-wa, grudzień 1998.

• obowiązującymi przepisami bhp, Sanepid, p.poż.

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych

wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002r Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)

10. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego i zobowiązany jest własnym kosztem do:

• przygotowania, urządzenia i likwidacji placu budowy na terenie należącym do

Użytkownika obiektu w porozumieniu z nim.

• ochrony mienia i utrzymania porządku,

• zabezpieczenie pomieszczeń remontowanych przed dostępem osób trzecich,

• nadzoru nad bezpieczeństwem i higiena pracy w czynnym obiekcie użyteczności

publicznej,

• koordynacji wszystkich robót będących przedmiotem zamówienia, w szczególności

prac wykonywanych przez podwykonawców,

• ubezpieczenia robót do chwili ich odbioru od odpowiedzialności cywilnej,

• szkolenie obsługi oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi ,

• rozruchu instalacji,

• badania jakości wody basenowej,

• opłaty za Sanepid i PiP.

Załącznik nr 1. Informacja dotycząca sposobu wykładania folią PCV niecek basenowych

1. Do wykładania basenów pływackich można zastosować folię z plastykowanego polichlorku winylu. Zapewnia on trwałą szczelność basenu.

Całkowite koszty są dużo niższe niż w wypadku użycia płytek ceramicznych. Zaletą

wykładzin z tworzyw sztucznych jest równie. ich odporność na pęknięcia i niewielkie ruchy konstrukcji basenu, dzięki temu, że materiał mocuje się jedynie na obrzeżach niecki.

Aby folia dobrze spełniała swoje zadanie, konstrukcja podłoża powinna być

stabilna i nie odkształcać się pod wpływem ciśnienia wody. Wykładzinę należy wyprowadzić ponad zwierciadło wody i tak uszczelnić obrzeże, aby woda rozbryzgowa lub deszczowa nie dostawała się pod folie. Mimo to musi być

zapewniony odpływ wody, na wypadek gdyby dostała się ona pod folię.

W tym celu wykonuje się pod dnem basenu drenaż.

W strefach gdzie nakazują to wymogi bezpieczeństwa, określone w normie EN 15 288 – 1, należy zastosować folię przeciwpoślizgową.

2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD FOLIĘ

Podłoże nie może być zanieczyszczone smoła, bitumem lub olejami, ponieważ

mogą one wchodzić w niepożądane reakcje z folią. Zaleca się stosowanie pod wykładziną maty ochronnej z poliestru. Powierzchnie betonowe i pokryte tynkiem powinny być suche, równe, bez szczelin, pyłu i luźnych ziaren.

3. KRAWĘDZIE I SCHODY

Krawędzie basenu oraz stopnie schodów wykańcza się, używając profili zespolonych. Do nich mocuje się od góry folię metodą zgrzewania. Reszta wykładziny leży luźno na podłożu. Nawet na wklęsłych fragmentach basenu arkusze tak wyciągają się pod wpływem parcia wody, że leżą  gładko, bez zmarszczek i fałd.

Profile zespolone układa się na styk czołowy, mocując je odpowiednimi do rodzaju podłoża łącznikami (nity jednostronnie zamykane, kołki i wkręty z wpuszczoną

główką itd.).

Jeżeli wysokość pionowej ściany basenu przekracza 4 m, potrzebne są pośrednie zamocowania folii, także na stromych skarpach, przy ostrych zmianach spadku i wewnętrznych uskokach.

4. PRZEPUSTY PRZEZ ŚCIANĘ

Wbudowane elementy funkcyjne, np. wloty i wyloty, podwodne reflektory lub uchwyty, muszą przechodzić przez wykładzinę foliowa, wymagają wiec trwałego uszczelnienie. W miejscach przejść stosuje się kołnierze luźne lub integralne (scalone z elementem). Muszą być wykonane z materiału, który nie wchodzi w reakcję z polichlorkiem winylu (nie mogą być np. z gumy). Jeżeli kołnierz jest z twardego PCV, to daje się łatwo łączyć z folią przez zgrzewanie, jednak połączenie takie jest nierozłączne.

5. ŁĄCZENIE I MOCOWANIE FOLII

Arkusze folii można zgrzewać na placu budowy dwiema metodami. Pierwsza z nich to zgrzewanie na gorąco. Palnik płomieniowy zapewnia w strefie zgrzewania temperaturę 300 -500°C. Jeżeli temperatura jest za niska, szwy potem puszczają, a

jeżeli za wysoka, materiał przepala się i żółknie. Ten sposób łączenia wymaga od montażysty dużej praktyki.

Druga metoda nazywana jest zimnym zgrzewaniem. Określenie jest umowne, ponieważ łączenie odbywa się w normalnej temperaturze na skutek reakcji chemicznej. Miejsce łączenia smaruje się najpierw rozpuszczalnikiem THF (tetrahydrofuran), a potem dociska. Praca z THF, który jest bardzo żrącą

cieczą, wymaga dużej ostrożności (montażysta musi mieć chronione oczy i ręce, powinna być zapewniona dobra wentylacja miejsca pracy).

Folię wykładzinową układa się luźno, błyszczącą stroną do spodu, a matowym wykończeniem na wierzch. Minimalny zakład przy łączeniu wynosi 5 cm.

Załącznik nr 2. Dane techniczne folii PCV

| PARAMETR | JEDNOSTKA | Typ NG | Typ NGP | Typ TWG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUBOŚĆ DIN 53353 | mm | 1,5 | 1,7 | 1,5 |
| MATERIAŁ ZBROJENIOWY |  | tak | tak | tak |
| CIĘŻAR POWIERZCHNIOWY DIN 533352 | kg/m² | 1,75 | 1,8 | 1,8 |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE DIN 533354 * wzdłuż * poprzecznie | N/5cm N/5cm | 3.000 2.400 | 3.000 2.400 | 3.000 2.400 |
| WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU * wzdłuż * poprzecznie | % | 20 25 | 20 25 | 20 25 |
| WYTRZYMAŁOSC NA DALSZE ROZDZIERANIE DIN 53363 * wzdłuż * poprzeczne | N N | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| ZMIANA WYMIAROW DIN 16937/38 * wzdłuż * poprzecznie | % | 0,25 0,25 | 0,25 0,25 | 0,25 0,25 |
| ODPORNOSC NA DZIAŁANIE NISKIEJ TEMPERATURY DIN 53361 | ºC | - 30 | - 35 | - 35 |
| SWIATŁOTRWAŁOSC DIN 53309 | º | 7 | 7 | 7 |
| ABSORBCJA WODY DIN 53521 | % | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| MATERIAŁ – Grubość włókien DIN 61100 * wzdłuż * poprzecznie | cm-1 | 8 6,5 | 8 6,5 | 8 6,5 |
| CIĘŻAR DIN 61100 | g/m² | 170 | 170 | 170 |
| CZYSTOSC DIN 53830 | dtex | 1.100 | 1.100 | 1.100 |