CZĘŚĆ IV

INSTALACJE  ELEKTROENERGETYCZNE

Autorzy:        inż. Jan Gremblicki upr. bud. St-559/77

inż. Jerzy Parzuchowski

Sprawdziła:  mgr inż. Urszula Sadowska upr. bud. MAZ/0434/POOE/06

- Spis zawartości dokumentacji                                             str

- Strona tytułowa                                                                                                             -1

- Spis zawartości dokumentacji                                                                                       -2

- Spis rysunków                                                                                                               -3

- Opis techniczny                                                                                                           4-9

- Załączniki:

5.1  Uprawnienia projektanta i sprawdzającego                                                         10-13

5.2  Zaświadczenia o przynależności do  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 14-15

5.3  Warunki przyłączenia nr 10/R11/09385  wydane przez PGE Dystrybucja

Warszawa-Teren Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Wyszków                                     16

- Rysunki wg spisu

- Spis rysunków

| Nr rysunku | Tytuł rysunku |
| --- | --- |
| E-01 | Schemat zasilania |
| E-02 | Trasa kabla zasilającego i oświetlenie terenu |
| E-03 | Pawilon zaplecza basenu - trasy WLZ |
| E-04 | Zaplecze techniczno-magazynowe - instalacje elektryczne |
| E-05 | Pawilon zaplecza basenu – oświetlenie |
| E-06 | Pawilon zaplecza basenu – instalacje siłowe |
| E-07 | Rozdzielnica RA |
| E-08 | Instalacja odgromowa – rzut dachu |
| E-09 | Uziom fundamentowy |

- Opis techniczny

  - Podstawa opracowania

- Umowa

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Projekt budowlany architektury

- Uzgodnienia branżowe

- Obowiązujące normy i przepisy

- Warunki przyłączenia nr 10/R11/09385 wydane przez PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. Z o.o. – Rejon Energetyczny Wyszków.

- Protokół ZUD zamieszczony w tomie I - Architektura

  - Dane obiektu

Moc zainstalowana  obiektów projektowanych             Pi = 36,8kW

Moc szczytowa  obiektów projektowanych                   Ps = 29,9kW

Napięcie zasilania budynku			                  0,4/0,23 kV

Układ sieci zasilającej		          		                  TN-C

Układ sieci po stronie użytkownika 		                  TN –C- S

Ochrona od porażeń 				                  szybkie wyłączenie

  - Stan istniejący

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych  otwartego kąpieliska na terenie istniejącej szkoły  w Długosiodle. Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia istniejące przyłącze  zostanie przebudowane i przystosowane do zasilania dodatkowego obiektu. W szafce nad złączem zainstalowany zostanie dodatkowy pomiar.

Brak oświetlenia terenu w rejonie projektowanego kąpieliska.

  - Zakres projektu

Projekt  instalacji elektrycznych będzie obejmował nastepujące elementy:

a). Wewnętrzna linia zasilajaca

b). Rozdzielnice

c). Instalacja oświetleniowa budynku

d). Instalacja 1-fazowych gniazd wtykowych

e). Instalacja elektrycznego podgrzewania podłóg

f).  Instalacja połączeń wyrównawczych

g). Instalacja oświetlenia zewnętrznego

h).  Instalacja odgromowa

i).  Instalacja przywoławcza w WC dla niepelnosprawnych

  - Pomiar energii

Pomiar energii  zaprojektowany i wykonany zostanie przez PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. Z o.o. – Rejon Energetyczny Wyszków.

  - Wewnętrzna linia zasilająca

Linia zasilająca obiekt wykonana będzie kablem  z żyłami aluminiowymi układanym w ziemi i wprowadzona będzie do skrzynki przyłączowej na ścianie zewnętrznej, w której zainstalowany będzie Główny Wyłącznik Pożarowy, sterowany łącznikiem przy drzwiach wejściowych od strony basenu.  Wewnątrz budynku WLZ-ty na uchwytach na tynku, lub w rurze instalacyjnej p/t.

  - Rozdzielnice

W projektowanym budynku zainstalowane zostaną dwie małe  rozdzielnice: zasilające nowe obwody odbiorcze. RA zasilająca obwody instalacji odbiorczej budynku oraz R-suw (prefabrykacja i montaż dostawcy SUW), która będzie zasilać i sterować stację uzdatniania wody. Rozdzielnice wyposażone będą w aparaturę przystosowaną do montażu na szynie DIN  i zawierać będą:

- główny wyłączniki prądu lub rozłącznik

- sygnalizację napięcia faz

- ochronniki przepięciowe

- wyłączniki nadmiarowe

- wyłączniki różnicowo-prądowe

- aparaty do sterowania i sygnalizacji

  - Instalacja oświetleniowa

Instalacja oświetleniowa wykonana będzie przewodami YDY1,5mm2 na uchwytach dystansowych lub YDYp1,5mm2 p/t. Osprzęt w zależności od sposobu wykonywania instalacji oraz charakteru pomieszczeń, tj:

- natynkowy w wykonaniu szczelnym dla instalacji podtynkowych w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności.

- podtynkowy dla instalacji podtynkowych wykonywanych w pomieszczeniach z atmosferą normalną.

Przewiduje się instalację opraw energooszczędnych ( świetlówki liniowe, kompaktowe, metalohalogeny). Obwody oświetleniowe zabezpieczone będą  wyłącznikami nadmiarowoprądowymi o prądzie nominalnym 10A oraz różnicowoprądowymi ΔI=30mA. Oprawy wyposażone będą w kompensację mocy biernej.

  - Instalacja siłowa i 1-fazowych gniazd wtykowych.

Instalacja gniazd 1-fazowych wykonana będzie przewodami YDYp3x2,5mm2 układanymi p/t lub YDY3x2,5mm2 na uchwytach n/t. Gniazdka w wersji podtynkowej montowane będą na wysokości 30cm nad podłogą lub wg opisu na rysunkach Obwody gniazd zabezpieczone będą wyłącznikami nadmiarowoprądowymi 16A oraz różnicowoprądowymi ΔI=30mA. Odbiory siłowe będą występować w stacji uzdatniania wody. Obecny projekt obejmuje jedynie zasilanie skrzynki zasilająco-sterującej R-suw. Instalacja odbiorcza zaprojektowana i wykonana zostanie przez dostawcę i wykonawcę systemu. Na zewnątrz budynku zainstalowane zostanie szczelne gniazdo 400V/16A na potrzeby baru.

  - Instalacja elektrycznego podgrzewania podłóg

W celu  zapewnienia komfortu cieplnego użytkownikom, w wybranych pomieszczeniach budynku podłogi podgrzewane będą  elektrycznymi przewodami grzejnymi. Obwody sterowane będą termostatem. Zabezpieczone będą wyłącznikami nadmiarowoprądowymi 16A oraz różnicowoprądowymi ΔI=30mA.

  - Instalacja połączeń wyrównawczych

Do głównej  szyny wyrównawczej,  zostaną przyłączone: przewody ochronne PE,  przewodzące instalacje wchodzące do budynku, przewodzące, rozległe elementy konstrukcji i wyposażenia, rury, kanały wentylacyjne, korytka, przewodzące elementy wyposażenia łazienek, przewodzące obudowy urządzeń. Główna szyna wyrównawcza połączona zostanie z uziomem pawilonu.

  - Instalacja oświetlenia zewnętrznego

W celu oświetlenia terenu w rejonie kąpieliska zaprojektowano ciąg latarni ze źródłami metalohalogenowymi których załączanie będzie możliwe w trybie automatycznym ( wyłącznik zmierzchowy ) oraz ręcznie. Nad projektowanymi wejściami na zewnątrz zainstalowane będą oprawy załączane wyłącznikami przy drzwiach.

  - Instalacja odgromowa

Wykonane obliczenia wskazują na potrzebę wykonania instalacji odgromowej w projektowanym budynku. Na dachu zamontowane zostaną zwody pionowe, chroniące elementy wystające ponad powierzchnię dachu, oraz poziome niskie wykonane z pręta Fe/Zn Φ8. Przewody odprowadzające ukryte będą w rurkach izolacyjnych o grubości ścianki 5mm. Złącza kontrolne zamontowane będą we wnękach zamkniętych typowymi drzwiczkami. Wykonany zostanie uziom z bednarki Fe/Zn 30x4 ułożonej pod stopą fundamentu w chudym betonie.

  - Ochrona przeciwprzepięciowa

W celu ochrony urządzeń przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi, oraz przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi w rozdzielnicy RA zainstalowane będą ochronniki klasy BC o poziomie ochrony 1,5kV. Urządzenia elektroniczne o wysokiej czułości powinny być zabezpieczone  indywidualnie przez użytkownika trzecim stopniem zabezpieczeń – ochronnikami klasy D montowanymi w gniazdkach zasilających.

  - Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim będzie stanowiła izolacja podstawowa i obudowy (osłony) części czynnych o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 2X.

W projektowanym budynku  zastosowany został system sieci TN-S z przewodem ochronnym „PE”. Do przewodu ochronnego „PE” należy przyłączyć obudowy metalowe urządzeń elektrycznych, które mogą się znaleźć pod napięciem w przypadku uszkodzenia izolacji. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim, zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania w układzie sieciowym TN-S, przy pomocy urządzeń ochronnych przetężeniowych (nadmiarowo prądowych) i wyłączników różnicowoprądowych.

W obwodach zasilających gniazda wtykowe zainstalowane zostaną wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe o czułości ∆I = 30mA.

Wykonana  zostanie instalacja wyrównująca potencjały.

Do ochrony przed skutkami przepięć pochodzenia atmosferycznego lub łączeniowego zastosowano ochronniki przepięciowe.

  - Ochrona przed prądem przetężeniowym

Projektowane obwody instalacji odbiorczej będą zabezpieczone przed prądami przetężeniowymi i zwarciowymi za pomocą wyłączników instalacyjnych nadmiarowo – prądowych. Charakterystyki działania zabezpieczeń zapewniają selektywne wyłączenia.

  - Ochrona przeciwpożarowa

Instalacje energetyczne budynku wyposażone są w następujące elementy zmniejszające skutki ewentualnego pożaru:

- Główny wyłącznik pożarowy prądu: - obok złącza energetycznego, przy wejściu, zainstalowany będzie   łącznik powodujący odłączenie zasilania .

-     Wszystkie obwody wyposażone będą w zabezpieczenia nadprądowe.

-    Budynek wyposażony będzie w instalację odgromową.

  - Obliczenia

#### BILANS MOCY

| lp |  | Pow[m2] | kW/m2 | Pi[kW] | kz | Ps[kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oświetlenie podst | 120 | 0,02 | 2,40 | 0,80 | 1,92 |
| 2 | Gniazda wtykowe | 120 | 0,04 | 4,80 | 0,40 | 1,92 |
| 3 | Stacja uzdatniania wody |  |  | 11,04 | 1,00 | 11,04 |
| 4 | Podgrzewanie podłogi | 75 | 0,1 | 7,50 | 0,80 | 6,00 |
| 5 | Oświetlenie zewn |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | Bar |  |  | 4,00 | 0,80 | 3,20 |
| 7 | Rezerwa |  |  | 6,00 | 0,80 | 4,80 |
| 8 | Suma |  |  | 36,74 | 0,81 | 29,9 |

#### WYZNACZENIE POZIOMU OCHRONY

OBIEKTU

| lp | Wskaźnik zagrożenia piorunowego |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia równoważna zbierania wyładowań m2 |  |  |  |  |  | 1365 |
| 2 | Śr. roczna gęstość wyładowań 1,8 dla>51st30' oraz 2,5 dla szer.<51st30' Ng= |  |  |  | 1/km2 |  | 1,80 |
| 3 | Spodziewana częstość wyładowań w obiekt Nd= |  |  |  | 1/rok |  | 0,0025 |
| 4 | Akceptowana częstość wyładowań piorunowych ( dla zwykłych obiektów ) Nc= |  |  |  | 1/rok |  | 0,0010 |
| 5 | Wymagana skuteczność urządzenia piorunochronnego E> |  |  |  |  |  | 0,59 |
|  | Przyjęto poziom ochrony IV |  |  |  |  |  |  |

Maksymalne rozmiary siatki zwodów poziomych         20x20[m]

Średnia odległość przewodów odprowadzających       25m

Promień toczącej się kuli                                              R=60m