PROJEKT WYKONAWCZY

Basen otwarty w Długosiodle

# TECHNOLOGIA BASENOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

2. Dane techniczne instalacji

3. Technologia uzdatniania wody basenowej

4. Montaż urządzeń i rurociągów

5. Wykaz urządzeń instalacji uzdatniania wody basenowej

6. Wykaz wyposażenia basenu

7. Wykaz materiałów

II. Rysunki

1. Schemat instalacji. 				Rys. nr T- PW 1

2. Wyposażenie i hydraulika basenu. 	Rys. nr T- PW 2 ark. 1/2 i 2/2

3. Stacja uzdatniania wody. 			Rys. nr T- PW 3

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologii basenowej dla basenu otwartego w Długosiodle.

Projekt niniejszy wykonano na podstawie uzgodnień z Inwestorem i wytycznych zamieszczonych w projekcie architektonicznym.

2. DANE TECHNICZNE INSTALACJI

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje w ruchu ciągłym przez 24h/dobę przez okres letniego sezonu kąpielowego tj. orientacyjnie od 1.05 do 30.09.

W trybie pracy normalnej przewiduje się zatrzymanie pracy instalacji na czas płukania filtrów – przerwa ok. 1 h.

CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

| Baseny Wyszczególnienie | Lustro wody [m2] | Objętość niecki [m3] | Temp. wody [°C] | Obciążenie maks. [osób/h] | Wydatek wody obiegowej [m3/h] | Ilość wymian wody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basen otwarty Cz. sportowa 25 x 6.6/1.2-1.8 m Część rekreacyjna 14 x 6/0,6-1,0 m | 247.25 | 307.11 | 23 – 28 wynikowa | 75 | 150 | 11.7 x/24h Przy pełnym wydatku SUW |

DANE TECHNOLOGICZNE

Filtry podciśnieniowe z elementami filtracyjnymi o wymiarach 	- 604 x 440 mm

Prędkość filtracji 								- ok. 3.0 m/h

Dawka chloru 								- 0,5-10,0 g Cl2/m3

Dawka korektora pH 							- do ustalenia w

trakcie rozruchu

Wydatek popłuczyn 							- max. 24 m3/h

Objętość wody potrzebna do płukania filtra 				- ok. 7,7 m3

Woda uzupełniająca (przepływ średni przez 14h)		 	- 0.5 m3/h

Woda uzupełniająca po płukaniu filtrów (uzupełnianie w nocy) 	- 15 m3/h

Woda napełniająca baseny (wymiana wody w basenie)		- 15 m3/h      Częstotliwość płukania filtrów 						- 2 razy na 7 dni

Czas napełniania basenu							- 21 h

Czas opróżniania basenu							- 15 h

3. TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

UZDATNIANIE WODY

Uzdatnianie wody odbywa się w obiegu zamkniętym. Proces uzdatniania rozpoczyna się od odprowadzenia wody z basenu przy pomocy górnego czynnego przelewu na krawędziach basenu w sposób grawitacyjny z przerwą powietrzna, do zbiornika filtracyjnego. Do zbiornika filtracyjnego dodawana jest także bezpośrednio woda wodociągowa pokrywająca ubytki eksploatacyjne. W zbiorniku filtracyjnym woda filtrowana jest przez warstwę filtracyjna utworzoną z ziemi okrzemkowej (osadzonej na elementach filtracyjnych wykonanych z tworzywa sztucznego), przez która przepływa pod wpływem podciśnienia wytwarzanego przez pompę obiegową. Przed wprowadzeniem wody do basenu podawany jest korektor pH i podchloryn sodu w celu dezynfekcji.

Podgrzewanie wody basenowej realizowane jest przez system ogrzewania słonecznego, nie objęty niniejszym projektem.

Woda uzdatniona wprowadzana jest do basenu za pomocą dysz dennych. Dozowanie korektora pH i podchlorynu sodu odbywa się automatycznie i jest sterowane przy pomocy sond: pH i Cl2 umieszczonych na przewodzie wody obiegowej.

Opisany powyżej sposób wprowadzania i odbioru wody z basenu zapewnia dobre

wymieszanie wody w basenie oraz szybkie ujednorodnienie jej własności fizyko-chemiczych.

Zaprojektowany system uzdatniania wody basenowej pozwala na uzyskiwanie jakości wody zgodnie z wymaganiami MZiOS oraz normy DIN 19 643.

FILTRACJA PRZEZ FILTR Z ZIEMIĄ OKRZEMKOWĄ

Filtracja podciśnieniowa na ziemi okrzemkowej ma za zadanie usunąć z wody

zanieczyszczenia nierozpuszczalne w wodzie. Jest to filtracja bardzo dokładna - eliminowane są cząstki wielkości 3 do 5 m. Tak znaczna dokładność pozwala również na eliminacje w znacznym stopniu drobnoustrojów. Grubość warstwy

filtracyjnej wynosi ok. 1 mm, prędkość filtracji nie przekracza 3.0 m/h. Znaczna wydajność modułów filtracyjnych przy stosunkowo niskiej prędkości filtracji zapewniona jest przez dużą powierzchnie filtracyjna .

UZUPEŁNIANIE WODĄ WODOCIAGOWĄ

Projektowo przewidziano możliwość automatycznego dodawania do wody obiegowej świeżej wody wodociągowej w ilości 30 dm3 na kąpiącego się. Całkowita wymianę wody w basenie uzależnia się w od czystości ścian, dna i przelewów niecki. Planowo, wymiana wody w basenie powinna odbywać się raz na rok. Woda uzupełniająca podawana jest do zbiornika filtra z przerwą powietrzną. Doprowadzenie wody do zbiornika filtra w ramach instalacji wod-kan.

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Ścieki z płukania filtrów i bieżącej eksploatacji (ciągłe uzupełnianie wody świeżej) odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej. Odpływ do kanalizacji sanitarnej w ramach instalacji wod-kan.

PODGRZEWANIE

Podgrzewanie wody basenowej obiegowej odbywa się za pomocą instalacji solarnej, która ma zapewnić temperaturę wody w basenie min. 23°C w ciągu sezonu kąpielowego. System podgrzewania wody basenowej nie wchodzi w zakres instalacji uzdatniania wody basenowej.

KOREKTA pH

Środki korygujące:

- podwyższenie pH 10% roztwór węglanu sodu wg PN-61/C-84001

(w przypadku konieczności podwyższenia pH – dozowanie ręczne)

- obniżenie pH 10 do 30% roztwór kwasu siarkowego

dopuszcza się zastosowanie innego środka przeznaczonego do korekty pH wody basenowej i posiadającego atest PZH w tym zakresie.

CHLOROWANIE

Środek chlorujący - podchloryn sodu NaOCl dopuszcza się zastosowanie innego środka przeznaczonego do dezynfekcji wody basenowej i posiadającego atest PZH w tym zakresie.

Stężenie chloru wolnego - nie mniejsze niż 0,3 g Cl2 /m3 na odpływie wody z basenu

Miejsce dozowania - rurociąg zasilający wloty denne do basenu

Sposób dozowania - za pomocą pompy dozującej. Sterowanie pompą automatyczne.

Dawka chloru wolnego 0,5 - 10,0 g/m3

Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego.

ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH

Woda opadowa z powierzchni lustra wody basenu odprowadzana jest przez przelewy niecki basenowej na przybasenie i dalej na plażę trawiastą. Częściowy odbiór wód opadowych odbywa się przez przelew D 110 w zbiorniku filtracyjnym do kanalizacji sanitarnej.

ZIMOWANIE BASENU

Po zakończeniu sezonu kąpielowego, basen należy pozostawić na sezon zimowy napełniony wodą. Należy zastosować środki chemiczne przeciwdziałające rozwojowi alg. W niecce basenu należy zainstalować wkładki zapobiegające parciu lodu na ściany.

UKŁAD STEROWANIA I POMIARÓW

Podstawowe układy to:

- Sygnalizacja poziomu wody w zbiorniku filtracyjnym

Funkcje:

przy poziomie H wyłączany jest zawór wody uzupełniającej

przy poziomie L załączany jest zawór wody uzupełniającej

przy poziomie LL automatyka wyłącza pompy wody obiegowej (zapobiega to odkryciu zanurzonych w wodzie płyt filtracyjnych), sygnalizowany jest stan awaryjny; ponowne załączenie może mieć miejsce po osiągnięciu poziomu L

- Pomiar i regulacja pH wody basenowej

Funkcja:

- pomiar pH

- regulacja wydajności dozownika

- Pomiar i regulacja stężenia wolnego chloru w wodzie w nieckach basenowych

Funkcja:

- pomiar stężenia wolnego chloru

- regulacja wydajności dozownika

- Pomiar temperatury wody basenowej termometrem w zbiorniku filtracyjnym

- Pomiar potencjału „redox”

- Przełączanie wydatku pompy obiegowej na nocny, oszczędny tryb pracy.

- Otwieranie zaworu elektromagnetycznego na przewodzie zasilania brodzików w godzinach otwarcia basenu. Sterowane zegarem.

WARUNKI SKŁADOWANIA CHEMIKALIÓW

Powierzchnia składowania: podchloryn sodu – ok. 6 m2; kwas siarkowy - ok. 4 m2

ziemia okrzemkowa (w workach) – ok. 2 m2

Pomieszczenia magazynowe pozwalają na przechowywanie zapasu chemikaliów na min. 30 dni pracy basenu a ziemi okrzemkowej na cały sezon.

Pomieszczenia magazynowe chemikaliów musza spełniać wymagania Rozp. Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków – Dz. Ust. nr 21 poz. 73 z 27.01.94 r.

Pomieszczenia chemikaliów są dostępne tylko dla przeszkolonej obsługi, magazyny chemikaliów mają wejścia z zewnątrz budynku.

Dozowniki podchlorynu i kwasu siarkowego umieszczone będą w pomieszczeniach j.w.

BRODZIKI DO STÓP

Brodziki do stóp (nogomyjki), zlokalizowane w wyjściach z przybasenia do pawilonu szatniowego oraz na plażę trawiastą zasilane będą uzdatnioną wodą basenową. Zasilanie i odpływ z brodzików do kanalizacji w zakresie instalacji wod-kan.

CZYSZCZENIE BASENU

W celu prawidłowej eksploatacji basenu w tym spełnienia norm jakości wody

należy zachować odpowiedni reżim czystości basenu w trakcie jego użytkowania.

Kanał przelewowy, kratki przelewowe oraz obejście basenu (w tym nogomyjki) należy codziennie czyścić. Dno i ściany basenu oraz wnętrze zbiornika filtracyjno/przelewowego należy czyścić co najmniej raz w tygodniu. Do czyszczenia basenu należy stosować “odkurzacz” podwodny umożliwiający dokładne oczyszczenie ścian i dna basenu bez konieczności spuszczania wody.

W powyższych warunkach woda w basenie będzie wymieniana nie częściej niż jeden raz w roku.

PERSONEL OBSŁUGUJACY

Do obsługi urządzeń stacji uzdatniania wody basenowej przewiduje się dwie osoby na zmianę, przeszkolone w zakresie obsługi urządzeń technologicznych i pracy z chemikaliami.

Pożądane jest średnie wykształcenie techniczne (elektryk, mechanik). Konieczne przeszkolenie prowadzone będzie w czasie rozruchu przez wykonawcę instalacji. Instalacja uzdatniania wody nie wymaga ciągłego nadzoru i jej obsługę można połączyć z obsługą innych instalacji obiektu.

POZIOM HAŁASU I DRGAŃ

Urządzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej są urządzeniami wysokiej jakości i zapewniają niski poziom drgań i hałasu.

WSKAŹNIKI ZUŻYCIA

| Wyszczególnienie | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Ziemia okrzemkowa | max. 24,3 kg/tydz. (95 l/tydz.) | Wymiana złoża dwa razy na 7 dni |
| Kwas siarkowy | ok. 12,8 l/d | Produkt handlowy stężony |
| Podchloryn sodu | ok.12,8 l/d | Produkt handlowy stężony |

ODPADY STAŁE

Odpady stałe powstające w procesie uzdatniania wody basenowej to:

- opakowania po chemikaliach: wymienne pojemniki z tworzywa sztucznego

- opakowania po ziemi okrzemkowej: worki papierowe

Odpady stałe poza wymiennymi opakowaniami będą wywożone na wysypisko śmieci. Opakowania po chemikaliach (pojemniki po podchlorynie sodu, kwasie siarkowym) będą przechowywane w magazynie do czasu odbioru przez dostawcę chemikaliów.

ODPADY CIEKŁE

| Wyszczególnienie | Czas występowania | Ilość | Skład |
| --- | --- | --- | --- |
| Ścieki po płukaniu filtrów | tygodniowo | średnio 15,4 m3/tydz. | w ilości nie przekraczającej wskaźników zanieczyszczeń |
| Woda po opróżnieniu basenu | 1x na rok | objętość wraz z instalacją ok. 332 m3 | jak dla wody pitnej |
| Eksploatacyjne uzupełnianie wody | 1 x na tydzień | max. 50 m3 | j.w. |

WSKAŹNIKI ZANIECZYSZCZEŃ WODY PO PŁUKANIU FILTRÓW

Nie przewiduje się aby w wodach popłucznych występowały zanieczyszczenia w ilościach ponadnormatywnych.

Jako normatyw rozumie się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.05.1999 w  sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne.

NORMY ZWIĄZANE

- DIN 19 643 “Uzdatnianie i dezynfekcja wody w basenach pływackich i    kąpielowych”

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dn. 19.11.2002 r. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

- Wymagania sanitarno – higieniczne dla krytych pływalni – opracowanie mgr inż. Czesław Sokołowski.

DANE N/T BEZPIECZEŃSTWA

Składowanie i stosowanie surowców i chemikaliów – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Dz. Ust. Nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.94.

Transport i przygotowywanie chemikaliów dla potrzeb instalacji uzdatniania wody basenowej może być dokonywane tylko przez przeszkolonych pracowników wyposażonych w ubiór ochronny (okulary, rękawice, fartuchy) i odpowiednie narzędzia (pompy ręczne do przetłaczania cieczy).

WYTYCZNE DLA INSTALACJI WOD-KAN.

- Maksymalny wydatek wód popłucznych z płukania filtra wynosi ok. 15 m3/h. Filtr płukany jest w godzinach nocnych. Dokładny czas i częstotliwość płukania filtra zostanie ustalony w czasie rozruchu technologicznego. Popłuczyny z filtra zrzucane są do kanalizacji sanitarnej. Jednorazowy zrzut popłuczyn max. 7,7 m3.

- Spust wody z basenu (do rz. – 1.55 m poniżej lustra wody) odbywa się grawitacyjnie z przerwa powietrzna do studzienki o wymiarach 60 x 120 x 60 cm zlokalizowanej w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody i podłączonej do kanalizacji sanitarnej. Dla całkowitego spuszczenia wody z basenu oraz rurociągu spustowego należy przewidzieć studzienkę z zaworem spustowym i odprowadzeniem do kanalizacji poniżej strefy przemarzania.

- Woda świeża wodociągowa do uzupełniania obiegu wody basenowej – wymagana ilość ok. 15 m3/h (max. 50 m3/tydz.).

- Przy wejściu na basen należy zlokalizować brodziki do dezynfekcji stóp – zostaną one zasilone uzdatnioną wodą basenową o przepływie zapewniającym jedna wymianę na godzinę, wodę z brodzików zrzucać do kanalizacji sanitarnej.

- Woda świeża wodociągowa do napełniania basenu – wydatek ok. 15 m3/h. Napełnianie odbywa się przez zbiornik filtracyjny.

- W pomieszczeniu stacji uzdatniania należy przewidzieć zawór czerpalny wody zimnej z możliwością podłączenia węża elastycznego do spłukiwania i mycia pomieszczenia.

- Magazyny chemikaliów należy wyposażyć zgodnie z Rozp. Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.27.01.94 Dz. Ust. nr 21 poz.73.

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE WODY NAPEŁNIAJĄCEJ I UZUPEŁNIAJĄCEJ

Jakość wody napełniającej i uzupełniającej dla obiegu wody basenowej musi spełniać wymagania stawiane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej z dn. 04.09.2000 r. (Dz. U. Nr 82,

poz.937) oraz dodatkowo nie przekraczać zawartości żelaza 1,8 mmol/m3 (0,1 mg/l).

WYTYCZNE BUDOWLANE

- Droga transportowa dla urządzeń stacji uzdatniania na miejsce posadowienia: szerokość drzwi 1,0 m, wysokość 2,0 m.

- Należy przewidzieć fundament żelbetowy pod pompę wody obiegowej. Masy urządzeń wg rysunku rozstawienia i specyfikacji w opisie.

- Zbiornik filtracyjny należy wykonać jako murowany lub wylewany z betonu, uszczelniony folią basenową. Należy zapewnić dostęp do obsługi filtra za pomocą pomostu stalowego wg dyspozycji na rysunku stacji uzdatniania wody.

- Podłogę w całym pomieszczeniu stacji uzdatniania wykonać ze spadkami do studzienki kanalizacji sanitarnej .

- Pomieszczenie magazynowe podchlorynu sodu wykonać z odrębnym wejściem z zewnątrz budynku. Zgodnie z Rozp. Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.27.01.94 Dz. Ust. nr 21 poz.73.

- Pomieszczenie magazynowe kwasu siarkowego (korektora pH) należy wykonać zgodnie z Rozp. Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.27.01.94 Dz. Ust. nr 21 poz.73.

- Woda wprowadzana jest do niecki systemem dysz dennych. Instalacja rozprowadzająca jest zabetonowana pomiędzy warstwami zbrojenia. Narzuca to grubość płyty dennej ok. 30 cm.

- Kanał przelewowy niecki basenu wykonać o głębokości 40 cm i szerokości 30 cm na wszystkich krawędziach basenu.

# WYTYCZNE DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Zestawienie parametrów zasilania urządzeń:

| URZĄDZENIE | OZNACZENIE | MOC (KW) | NAPIĘCIE (V) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Stacja uzdatniania wody |  |  |  |
| Pompa obiegowa | P 1 | 11,0 | 380 |
| Dozownik | CH 1 | 0,02 | 220 |
| Dozownik | KW 1 | 0,02 | 220 |
|  | RAZEM: | 11,04 |  |

Projekt instalacji elektrycznej obejmuje doprowadzenie zasilania do szafy rozdzielczej.

Szafa rozdzielcza wraz z wyposażeniem elektrycznym oraz układem automatyki i pomiarów jest integralna częścią instalacji i dostarczona będzie przez wykonawcę instalacji uzdatniania wody basenowej.

Moc zainstalowana urządzeń instalacji uzdatniania wody jest równa szczytowej i wynosi 11,04 kW – praca przez 24 h/dobę.

WYTYCZNE DLA WENTYLACJI

Stacja uzdatniania wody, a szczególnie pomieszczenia chemikaliów musza być wentylowane grawitacyjnie i mechanicznie na zasadach zgodnych z Rozp. Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.27.01.94 Dz. Ust. nr 21 poz. 73.

4. MONTAŻ URZĄDZEŃ I RUROCIAGÓW

- Montaż urządzeń przeprowadzić na podstawie rysunku “ Rozstawienie urządzeń“

- Pompy zamocować do podłoża śrubami z kołkami rozprężnymi

- Filtry wprowadzić do budynku przez wejście transportowe

- Wykaz i charakterystyka urządzeń w/g specyfikacji urządzeń

- Montaż rurociągów należy prowadzić zgodnie ze schematem technologicznym i z rysunkami orurowania.

- Montaż i próby instalacji prowadzić w oparciu o “ W.T.W. i O. Rurociągów technologicznych z PVC”.

- Projektowane rurociągi technologiczne są wykonane z PVC. Wyjątek stanowią : zawory mocowane bezpośrednio na króćcach stalowych należących do konstrukcji niecki basenowej.

Rurociągi należy układać na podporach wykonanych z kształtowników stalowych i obejm do rur z wkładkami gumowymi – typ „Junior” prod. MUPRO ( rurociągi przeznaczone do zabetonowania w dnach niecek mocować do konstrukcji obejmami stalowymi-ocynkowanymi bez wkładek gumowych ). Podpory (podwieszenia ) należy mocować do konstrukcji niecek, elementów konstrukcji budynku tj. słupy, podciągi, a w uzasadnionych przypadkach do podłogi ( dla rurociągów przebiegających nisko – w pobliżu posadzki).

Rurociągi wody biegnące z kanałów przelewowych niecki należy układać ze spadkiem min. 0.3% w kierunku zbiornika filtracyjnego. Zawory wymagające obsługi montować na rurociągach na wysokości nie przekraczającej 2 m. Zachować wysokość przejść ewakuacyjnych 2.20 m, pozostałych 1.90 m.

Dane na temat rurociągów i armatury

Rurociągi : PVC PN10 , stal 304 AISI, stal 316 AISI, PE;

Zawory odcinające: dla DN10-50 z PVC kulowe z napędem ręcznym, dla DN 65 i

większych przepustnice (zawory klapowe) z napędem ręcznym

Zawory zwrotne : dla DN 10-50 PVC kulowe, dla większych – klapowe stalowe;

Zawory odpowietrzające : stal 304 AISI;

Uszczelnienia : guma, teflon, hypalon, EPDM,

Połączenia kołnierzowe : PN10

Połączenia klejone : PN10 klej agresywny do PVC

Połączenia gwintowane : uszczelnienie teflonowe; izolacja: brak

Zagadnienia BHP .

Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ludzi przy montażu ciężkich urządzeń.

Zachować ostrożność przy klejeniu PVC ( patrz W.T.W. i O. Rurociagów technologicznych z PVC ). Należy zapewnić środki pierwszej pomocy ( apteczka ) w miejscu wykonywania prac.

5. WYKAZ URZĄDZEŃ INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

| OZNACZENIE | WYSZCZEGÓLNIENIE |
| --- | --- |
| F1 | Zespół filtracyjny do filtracji podciśnieniowej przez ziemię okrzemkową, Q=150 m3/h - Zbiornik 275x200x160 (wys.), murowany, wyłożony folią basenową - Króćce instalacyjne - Elementy filtracyjne Com-Pac 604 x 440 mm, 88 sztuk z orurowaniem - Układ automatycznego uzupełniania wody Przykładowy dostawca: BASPOL lub BWT |
| P1 | Pompa obiegowa , Q=150 m3/h, h=15 m H2O, N=11.0 kW, z regulacją wydatku płynną lub skokową 50-100%. Przykładowy producent: GRUNDFOS NB 80-160/147 |
| CH1 | Stacja dozująca podchlorynu sodu - Pompa dozująca 6 l/h - Mieszadło ręczne - Zbiornik 60 l - Osprzęt Przykładowy dostawca: BWT typ M6/60Cl |
| KW1 | Stacja dozująca korektora pH - Pompa dozująca 6 l/h - Mieszadło ręczne - Zbiornik 60 l - Osprzęt Przykładowy dostawca: BWT typ M6/60pH |
| ZS RB RP | System sterowania - Szafa zasilająco sterownicza - Basenowe urządzenie kontrolno-pomiarowym (pH, redox, chlor) wraz z osprzętem np. MSR Control - Regulator poziomu wody (5 sond) Przykładowy dostawca: BASPOL lub BWT |

6. WYKAZ WYPOSAŻENIA BASENÓW

| OZNACZENIE | WYSZCZEGÓLNIENIE | ### UWAGI |
| --- | --- | --- |
| W1 | Wózek pływający do transportu niepełnosprawnych typ J.O.B. |  |
| W2 | Drabinka - 4 szt. Materiał stal nierdzewna BASPOL |  |
| W3 | Liny torowe z zaczepami – 4 szt. BASPOL |  |
| W4 | Słupki startowe – 3 szt. Materiał stal nierdzewna BASPOL |  |
| W5 | Ścianki nawrotowe – 6 kpl. Materiał stal nierdzewna BASPOL |  |
| S1 | Odkurzacz basenowy automatyczny Dolphin PRO-X |  |

Dopuszcza się zastosowanie równorzędnych zamienników w/w urządzeń po pisemnej akceptacji projektanta.

7. WYKAZ MATERIAŁÓW