| =PRZEDSIĘBIORSTWO URBANISTYCZNO BUDOWLANE= „TECHBUD” mgr inż. Jan Malinowski 07-200 Wyszków ul. Wąska 32/2 tel/fax: (029) 7422213 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # SPECYFIKACJE TECHNICZNE NR UMOWY: 31/2007 TYTUŁ PROJEKTU: Budowa stacji uzdatniania wody w m. Stare Bosewo, gm. Długosiodło OBIEKT: Budynek technologiczny. Zbiornik wody czystej BRANŻA: Budowlana ADRES INWESTYCJI: Stare Bosewo, gm. Długosiodło, 07-210 Długosiodło ZLECENIODAWCA: Gmina Dugosiodło JEDNOSTKA PROJ..: PRZEDSIĘBIORSTWO URBANISTYCZNO BUDOWLANE „TECHBUD” mgr inż. Jan Malinowski 07-200 Wyszków ul. Wąska 32/2 tel/fax: (029) 7422213 |  |  |  |  |
|  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| Opracował: | mgr inż.Jan Malinowski | Upr.bud. 14/92/Os 100/Wa/75 | 07.2008 |  |

# 1

# SPIS TREŚCI:

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ

Str.

A-00.00.	DEFINICJE I WYMAGANIA OGÓLNE.......................................6

- Przedmiot specyfikacji ........................................................................6

- Zakres stosowania ST...........................................................................6

- Zakres robót do wykonania..................................................................6

- Określenia podstawowe........................................................................6

- Wymagania ogólne dotyczące robót ....................................................7

- Zakres robót i ich utrzymanie w trakcie budowy..................................7

- Zasady kontroli i obmiaru robót............................................................7

- Teren budowy i dokumenty budowy ....................................................8

- Powiązania prawne .............................................................................10

A-02.00.	MATERIAŁY ....................................................................................11

- Źródła uzyskania materiałów .......................................11

- Inspekcja wytwórni materiałów ...................................12

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom ................12

- Przechowywanie i składowanie  materiałów ...............12

- Wariantowe stosowanie materiałów ............................13

A-02.01.	BUDOWLANE ........................................................................13

A-02.02.	DROGOWE  I  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU.............21

# A-03.00.	SPRZĘT  .............................................................................................22

A-03.01	DO ROBÓT BUDOWLANYCH .............................................22

A-03.02	DO ROBÓT DROGOWYCH

I ZAGOSPODAROWANIA TERENU……………………….23

### A 04.00.	TRANSPORT   MATERIAŁÓW ......................................................24

A-04.01	DO ROBÓT BUDOWLANYCH ..............................................24

A-04.02	DO ROBÓT DROGOWYCH

I ZAGOSPODAROWANIA TERENU…………………….….25

A-05.00.	WYKONANIE ROBÓT ......................................................................25

1.0.      Ogólne zasady wykonania robót ................................................25

- Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców....26

A-05.01.	BUDOWLANYCH ....................................................................26

A-05.02.	DROGOWYCH  I  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU .......39

A-06.00. 	KONTROLA  JAKOŚCI ....................................................................40

- Program zapewnienia jakości ....................................................40

- Zasady kontroli jakości robót ....................................................41

- Pobieranie próbek ......................................................................41

- Badania ......................................................................................41

- Atesty .........................................................................................42

A-06.01.	ROBÓT BUDOWLANYCH .....................................................42

A-06.02.	ROBÓT DROGOWYCH  I ZAGOSPODAROWANIA

TERENU.....................................................................................54

A-07.00.	OBMIAR ROBÓT................................................................................55

- Ogólne zasady obmiaru robót ....................................................55

- Zasady określania ilości robót i materiałów ..............................55

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy .................................................56

- Wagi i zasady ważenia ...............................................................56

- Czas prowadzenia obmiaru ……………………………………56

A-07.01.	BUDOWLANYCH.....................................................................56

A-07.02.	DROGOWYCH  I  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU.......57

A-08.00.	ODBIÓR  ROBÓT....................................................................……...57

1.         Rodzaje odbiorów robót ............................................................57

2.        Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.....................57

3.         Odbiór częściowy……………………………………………..58

4.         Odbiór końcowy robót…………………...................................58

5.         Dokumenty do odbioru końcowego ..........................................58

6.         Odbiór ostateczny.......................................................................59

A-08.01.	BUDOWLANYCH.....................................................................59

A-08.02.	DROGOWYCH  I ZAGOSPODAROWANIA  TERENU.........60

A-09.00. 	PODSTAWA PŁATNOSCI ................................................................60

- Ustalenie ogólne……………………………………………………60

ZAKRES ROBÓT W UJĘCIU RZECZOWYM I ILOŚCIOWYM……………………62

B-00.00	BUDWA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. STARE BOSEWO, GM. DŁUGOSIODŁO…………………………………...63

B-01.00.	BUDYNEK TECHNOLOGICZNY ……………………………….…63

B-01.01.	BUDYNEK TECHNOLOGICZNY –

ROBOTY BUDOWLANE …………………………………….63

B-01.02.	ZAKRES RZECZOWY I ILOŚCIOWY ………………………64

B-02.00.	ZBIORNIK WODY CZYSTEJ ……………………………………...73

B-02.01.	ROBOTY BUDOWLANE …………………………………….73

B-02.02.	ZAKRES RZECZOWY I ILOŚCIOWY ………………………73

B-03.00.	DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TEREU ……………………...76

B-03.01	ROBOTY DROGOWE

I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ………………………..76

B-03.02	ZAKRES RZECZOWY I ILOŚCIOWY ………………………77

B-04.00.	ODPROWADZENIE WÓD POPŁUCZNYCH …………………….78

B-04.01.	ROBOTY MONTAŻOWE …………………………………….78

B-04.02	ZAKRES RZECZOWY I ILOŚCIOWY ………………………78

- SPECYFIKACJE  TECHNICZNE - ZAWARTOŚĆ :

- A. 	DEFINICJE I WYMAGANIA OGÓLNE.

A-00.00. DEFINICJE I  WYMAGANIA  OGÓLNE

###### 1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej.

Przedmiotem   Specyfikacji  Technicznej  są   wymagania   ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych związanych  z budową stacji uzdatniania wody w m. Stare Bosewo

2.   Zakres  stosowania  specyfikacji technicznej

Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana   jako  dokument   przetargowy   i  kontraktowy  przy  zleceniach i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.

3.   Zakres  robót  objętych  specyfikacjami technicznymi

Ustalenia  zawarte  w   niniejszej   specyfikacji technicznej  obejmują wymagania  wspólne  dla robót objętych poniższym wyszczególnieniem.

4.  Określenia  podstawowe.

Dziennik  Budowy - opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt , z  ponumerowanymi   stronami  służący  do notowania   wydarzeń  zaistniałych  w  czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania  dokonywanych odbiorów robót,   przekazywania  poleceń i innej  technicznej   korespondencji   pomiędzy Inżynierem,  Wykonawcą  i  Projektantem.

Kierownik  budowy -  osoba  posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń  w branży  wyznaczona    przez  Wykonawcę,  upoważniona  do kierowania  robotami i do występowania  w jego  imieniu  w sprawach  realizacji  Kontraktu.

Kosztorys  ofertowy -  wyceniony  kompletny   kosztorys  wykonany w oparciu o zakres robót

objęty Specyfikacjami Technicznymi

Księga  obmiarów -  akceptowany  przez  Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami  służący do wpisywania przez  Wykonawcę obmiarów  wykonanych robót  w formie  wyliczeń, szkiców  i  ew. dodatkowych  załączników. Wpisy w  księdze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inżyniera przed zakryciem robót których dotyczą..

Laboratorium -  laboratoria    badawcze,  zaakceptowane   przez   Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia  wszelkich badań  i prób związanych  z  oceną jakości  materiałów  oraz  robót.

Materiały -   wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót, zgodnie z  Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego.

Polecenia  Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej , dotyczące sposobu realizacji  robót i innych spraw związanych z prowadzeniem  budowy.

Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna  będąca  autorem Dokumentacji   Projektowej.

Przedsięwzięcie  budowlane - kompleksowa  realizacja  obiektów  nowych  lub modernizacja   istniejących.

Rysunki -  część  Dokumentacji   Projektowej,  która   wskazuje   lokalizację, charakterystykę, i  wymiary  obiektu  będącego  przedmiotu  robót.

Zadanie  budowlane - część  przedsięwzięcia  budowlanego, stanowiące  odrębną  całość  konstrukcyjną  lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych   funkcji   technologiczno - użytkowych.

5.0    Ogólne  wymagania dotyczące  robót.

Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania oraz  za  zgodność z Dokumentacją  Projektową, Specyfikacjami  Technicznymi i poleceniami  Inżyniera.

- 5.1	Przekazanie placu budowy.

Zmawiający w terminie określonym w dokumentach  kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy zgodnie z warunkami zawartymi w punkcie 8.0. Specyfikacji Technicznych.

- 5.2	Biuro  dla  Inżyniera  kontraktu.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu biuro dla Inżyniera kontraktu w postaci  oddzielnego pomieszczenia biurowego na budowie, wyposażonego w nowe meble takie jak : biurko, krzesło, szafę /zamykaną / na akta oraz telefon komórkowy. Wykonawca zapewni utrzymanie biura w czystości oraz niezbędne materiały biurowe.

6  Zakres  robót  i  ich utrzymanie podczas  budowy.

- 6.1	Zakres  robót.

Ustalenia    zawarte   w   niniejszej   Specyfikacji    dotyczą   prowadzenia  robót budowlanych obiektów i sieci w ramach budowy stacji uzdatniania wody w m. Stare Bosewo, gm. Długosiodło.

###### 6.2.	Utrzymanie  robót  i obiektów  podczas  budowy.

1. Wykonawca   powinien   utrzymywać   roboty  i obiekty do  czasu   końcowego   lub  częściowego  odbioru. Utrzymanie  powinno być  prowadzone  w  taki  sposób  aby  obiekt  lub  jego elementy  były  w zadawalającym  stanie przez cały czas do  momentu  odbioru.

2. Jeżeli   Wykonawca   w jakimkolwiek czasie  zaniedba  utrzymanie terenu budowy  lub  jego otoczenia  w  zadawalającym  stanie, to na polecenie  Inżyniera  powinien rozpocząć roboty  utrzymaniowe  nie później niż 24 godz. po otrzymaniu  tego  polecenia. W  przeciwnym  razie  Inżynier  może  natychmiast  zatrzymać   roboty.

7  Zasady  kontroli  i  odbioru  robót.

- 7.1  Inżynier.

1.  Decyzje  Inżyniera dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów  robót będą oparte na osądzie  inżynierskim. Inżynier uwzględni wszystkie fakty  związane z rozważaną  kwestią, rozrzuty normalnie występujące  przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a także normy, aprobaty i atesty oraz  wytyczne państwowe.

2.  Inżynier jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier odrzuci wszystkie  te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w  projekcie i Specyfikacji.

7.2.	Dokumentacja  projektowa.

1.Niniejsze   materiały   Kontraktowe  są  opracowane w oparciu  o projekt techniczny .

2.Wykonawca  otrzyma   od   Zamawiającego dwa egzemplarze  Dokumentacji Projektowej

3.Wszelkie   zmiany  w   Dokumentacji  Projektowej  powinny  być wprowadzone  na   piśmie   i   autoryzowane   przez   Inżyniera. Istotne   zmiany   Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez  Zamawiającego   po  uzgodnieniu z Projektantem .

- 7.3.	Zgodność  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i ST .

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich  są obowiązujące dla Wykonawcy  tak jakby zawarte były  w całej Dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność  ich ważności:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały  muszą być  zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST  będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  z  określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku, gdy  materiały  lub   roboty   nie  są   w   pełni   zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  lub Specyfikacjami i może wpłynąć to  na  nie zadawalającą jakość  elementu budowli,  to  takie  materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

8. Teren  budowy i dokumenty  budowy.

- 8.1.	Przekazanie  terenu  budowy.

1. Inżynier  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacją i współrzędnymi państwowymi  punktów  głównych .

2. W  okresie od przekazania Terenu  Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego odbioru  robót. Wykonawca  odpowiada  za odpowiednie    utrzymanie  znaków  geodezyjnych. Uszkodzone  lub zniszczone znaki  Wykonawca   naprawi   lub   odtworzy   na   własny  koszt .

8.2.	Tablice  informacyjne.

1. Przed  przystąpieniem   do  Robót  Wykonawca  dostarczy   i   zainstaluje   tablicę informacyjną. Tablica będzie podawała podstawowe informacje o budowie.

2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie  w czasie całego okresu realizacji robót .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej  obciąża Wykonawcę.

Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na własny koszt i uzgodni go z Inżynierem

8.3.	Zabezpieczenie  terenu  budowy.

1.  Dla   zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego oraz  osób  zatrudnionych na Terenie  Budowy   Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  lub  dostarczyć  także zapewnić obsługę   wszystkich  tymczasowych  urządzeń  zabezpieczających  takich  jak :  płoty,  zapory,  oświetlenie,  znaki  ostrzegawcze

2.  Wykonawca   zapewni  odpowiednie  oświetlenie   całodobowe  zapór  i  znaków, dla  których  jest  to nieodzowne  ze  względów   bezpieczeństwa .

3.  Wszystkie  znaki, zapory  i  urządzenia  zabezpieczające  powinny  być zatwierdzone  przez  Inżyniera  przed  ich  ustawieniem .

4.  Koszt  wykonania  lub  dostarczenia  i   zainstalowania  urządzeń  oraz  elementów  zabezpieczających  jest  uwzględniony  w  stawce   jednostkowej poszczególnych  robót.

8.4.	Dziennik  budowy.

1. Dziennik  budowy  jest  dokumentem  prawnym,  obowiązującym  Zamawiającego i  Wykonawcę   w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do   zakończenia  kontraktu .

2. Odpowiedzialność za  prowadzenie Dziennika  Budowy   zgodnie   z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  kierowniku  budowy .

3. Do  Dziennika  Budowy  wpisuje  się :

- datę  dostarczenia  Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów,

- datę przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy,

- uwagi i polecenia  Inżyniera,

- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu,

- daty częściowych odbiorów,

- wyjaśnienia , uwagi i propozycje  Wykonawcy,

- dane dotyczące pobierania próbek,

- wnioski i zalecenia  projektanta,

- zgłoszenia zakończenia robót,

- warunki pogodowe,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

4. Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy, wpisane  do  Dziennika Budowy  powinny  być  przedłożone  Inżynierowi  do ustosunkowania  się .

5. Decyzje  Inżyniera  wpisane  do   Dziennika    Budowy    Wykonawca    podpisuje z   zaznaczeniem   ich   przyjęcia   lub   zajęciem   stanowiska .

6. Wpis  Projektanta   do   Dziennika   Budowy   obliguje   Inżyniera   do   ustosunkowania  się. Projektant nie jest jednak stroną  Kontraktu  i nie ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń  Wykonawcy  robót .

8.5.	Księga  obmiaru.

1.Obmiary  wykonanych  prac  przeprowadza  się   w  jednostkach  kosztorysowych  i  wpisuje  do  księgi  obmiarów .

2.  Podstawowe   zasady   obmiaru   podano   w   punkcie  A-07.00.  Specyfikacji

3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, recepty robocze  i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej  w programie zapewnienia jakości .

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione przy odbiorach częściowych i na każde  życzenie Inżyniera.

8.6.	Pozostałe  dokumenty  budowy.

1.  Do  dokumentów  budowy  zalicza  się, oprócz  Dziennika  Budowy  i   Księgi  Obmiarów  następujące  dokumenty :

- pozwolenie  na  realizację  budowy

- protokoły  przekazania  terenu  Wykonawcy

- umowy  administracyjne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno prawne

- protokóły  odbioru  robót.

8.7.	Przechowywanie  dokumentów  budowy.

1. Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  przez  Wykonawcę   na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym z możliwością dostępu przez osoby upoważnione.

2. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem

3. Zaginięcie  Dziennika   Budowy,  związane   z   celowym   ukryciem   dowodów,  mówiących  o  przyczynach   zaistniałych  wypadków  albo  zagrożenia  życia  lub  mienia   powinno   spowodować   natychmiastowe   powiadomienie   właściwych  organów.

9. Powiązania prawne i odpowiedzialność  wobec prawa.

9.1.	Przestrzeganie  prawa.

1. Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  ustawy  i   zarządzenia  władz  lokalnych, inne  przepisy, instrukcje  oraz  wytyczne, które   w   jakikolwiek sposób  są  związane  z   realizacją  robót  lub  mogą  wpłynąć  na  sposób  przeprowadzenia   robót.

2. W  czasie  prowadzenia  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  i  stosować  wszystkie  przepisy  wymienione  w  ust.1.

9.2.	Stosowanie  rozwiązań  opatentowanych.

1. Jeżeli   od   Wykonawcy   wymaga   się   lub   też   uzna  on   za   konieczne  albo  uzasadnione   użycie  rozwiązania  projektowego,  urządzenia ,  materiału  lub metody,  które  są  chronione  patentem  lub  innym  prawem  własności, to  Wykonawca  powinien  spełnić  wszystkie  wymagania  określone  prawem, dotyczące  zasad  zastosowania  chronionego  rozwiązania, urządzenia,  materiału  lub metody .

2. Wymagania  określone  w   ust.1  powinny   być   spełnione   przez   Wykonawcę  przed  przystąpieniem  do  robót, w  których  mają  zastosowanie  chronione  rozwiązania, urządzenia, materiały  lub  metody.  Wykonawca  powinien poinformować  Inżyniera  o   uzyskaniu  wymaganych   uzgodnień,  a   w    razie   potrzeby  przedstawić  ich  kopie.

3. Jeżeli  niedotrzymanie  wymagań  sformułowanych  w  ust. 1 i 2  spowoduje  następstwa   finansowe   lub   prawne ,  to   w  całości  obciążają   one  Wykonawcę .

9.3.	Ochrona  własności  publicznej  i  prawnej.

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem   własności   publicznej   oraz   prawnej .

2. Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub brakiem   koniecznych   działań   ze   strony  Wykonawcy   nastąpi   uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  publicznej   lub  prawnej  to  Wykonawca   na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność

Stan  uszkodzonej   lub    naprawionej   własności  powinien  być  nie  gorszy  niż    przed  powstaniem  uszkodzenia .

3.  Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje obsługujące  urządzenia  podziemne  i  nadziemne   o  prowadzonych   robotach   i   spowoduje  przeprowadzenie   przez  te   instytucje   wszystkich   niezbędnych  adaptacji   i   innych   koniecznych  robót w  obrębie Terenu  Budowy   w   możliwym   najkrótszym  czasie ,  nie  dłuższym  jednak  niż  w  czasie  przewidzianym  harmonogramem  tych  robót. Wykonawca okaże  współpracę  i  ułatwi  przeprowadzenie  wymienionych  robót .

4.  Zakłada  się,  że  Wykonawca    zapozna  się  z  zakresem   robót   wymienionych w  ust. 3.  i  uwzględni   ich  przeprowadzenie   planując  swoje  roboty . W  związku  z  tym  roboty  wymienione  w  ust. 3, przeprowadzone  w  zakresie  i  w   terminie   ustalonym   przed   podpisaniem  Kontraktu,  nie  mogą   być  podstawą  do zmiany  terminu  realizacji  Kontraktu .

5.  Przed  przystąpieniem  do  robót   Wykonawca   powinien   podjąć  wszelkie   niezbędne   kroki  mające  na  celu  zabezpieczenie   instalacji    i  urządzeń  podziemnych  oraz  nadziemnych  przed   ich   uszkodzeniem  w   czasie  realizacji  robót.

6. W   przypadku   przypadkowego    uszkodzenia    instalacji   Wykonawca   natychmiast    powiadomi   odpowiednią   instytucję    użytkującą    lub   będącą   właścicielem  instalacji, a także  Inżyniera. Wykonawca  będzie  współpracował w   usunięciu   powstałej  awarii    z   odpowiednimi   służbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji   i  urządzeń   podziemnych   nie  wykazanych na   planach   i   rysunkach   dostarczanych  Wykonawcy   przez   Zamawiającego i  powstałe   bez   winy    lub    zaniedbania   Wykonawcy   zostaną   usunięte   na koszt  Zamawiającego.  W  pozostałych  przypadkach  koszty  naprawy  uszkodzeń obciążą  Wykonawcę .

9.4.	Ochrona  środowiska.

1.  Wykonawca   ma   obowiązek   znać   i   stosować  w  czasie   prowadzenia  robót  wszystkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego .

2.   W  szczególności   Wykonawca   powinien   zapewnić  spełnienie następujących    warunków :

a) miejsce  na  bazę ,  magazyny ,  składowiska  powinny  być tak wybrane,

aby  nie   powodować    zniszczeń    w   środowisku   naturalnym ,

b) powinny   zostać  podjęte odpowiednie   środki   zabezpieczające  przed :

- zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwem,

olejami   materiałami  bitumicznymi,  oraz  innymi  szkodliwymi

substancjami,

- zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami,

- przekroczeniem  dopuszczalnych  norm  hałasu,

- możliwością  powstania  pożaru,

c) praca  sprzętu  budowlanego  używanego  podczas  realizacji  Robót   nie

może  powodować  zniszczeń  w  środowisku  naturalnym  poza terenem

prowadzenia  robót .

3.Opłaty  i kary  za  przekroczenie w  trakcie  realizacji  robót  norm określonych   w  odpowiednich  przepisach  dotyczących  ochrony   środowiska,  obciążają Wykonawcę .

9.5. Wymagania   dotyczące   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy.

1. Podczas   realizacji Robót,  Wykonawca  powinien  przestrzegać   wszystkich  przepisów dotyczących   bezpieczeństwa  i higieny  pracy. W  szczególności Wykonawca  ma obowiązek  zadbać, aby  personel nie  wykonywał  pracy w   warunkach    niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia, oraz  nie spełniających  odpowiednich wymagań  sanitarnych .

2. Wykonawca  powinien   zapewnić   wszelkie   urządzenia   zabezpieczające   oraz sprzęt dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób   zatrudnionych   na   terenie   budowy oraz  dla  zapewnienia   bezpieczeństwa   publicznego .

3. Wykonawca  powinien zapewnić i utrzymywać  w odpowiednim  stanie

urządzenia   socjalne   dla  personelu  prowadzącego   roboty  objęte Kontraktem.  Uznaje  się, że  wszystkie  koszty  związane  z   wypełnieniem wymagań  określonych   w  punkcie  9.5   nie   podlegają odrębnej  zapłacie i  są uwzględnione  w cenie kontraktowej.

A-02.00.   MATERIAŁY.

Ogólne   wymagania   dotyczące   materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podane w

ST A-02.00. dotyczą całej pozycji – wszystkich branż .

1. Źródła uzyskania  materiałów.

Źródła   uzyskania    materiałów    powinny    być    wybrane   przez   Wykonawcę  z   wyprzedzeniem,  przed  rozpoczęciem   robót .

Wykonawca  nie  może eksploatować    źródła   materiałów   miejscowych   do     czasu,  gdy  plan  eksploatacji  źródła    zostanie  zatwierdzony  na  piśmie  przez  Inżyniera

Nie   później   niż    trzy   tygodnie   przed   zaplanowanym    użyciem    materiałów  Wykonawca    dostarczy    odpowiednie    świadectwa     badań    laboratoryjnych.

W  przypadku  nie zaakceptowania     przez   Inżyniera    materiału  ze  wskazanego źródła,  Wykonawca   przedstawi  do  akceptacji   Inżyniera   materiał    z   innego źródła .

2. Inspekcja  wytwórni  materiałów.

Wytwórnie    materiałów    mogą    być   okresowo    kontrolowane   przez    Inżyniera  w  celu    sprawdzenia    zgodności    stosowanych    metod    produkcyjnych  z   wymaganiami .  Próbki   materiałów   mogą   być   pobierane  w   celu   sprawdzenia   ich właściwości .

W   przypadku,  gdy   Inżynier    będzie    przeprowadzał    inspekcję    wytwórni   będą zachowane  następujące  warunki :

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz

producenta  materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inżynier  będzie  miał wolny  dostęp, w dowolnym czasie, do tych części

wytwórni ,  gdzie odbywa się produkcja materiałów  przeznaczonych do

realizacji kontraktu .

3. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom .

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom   zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z   terenu  budowy,  będą   złożone   w   miejscu   wskazanym   przez   Inżyniera .

Jeśli  Inżynier    zezwoli     Wykonawcy    na   użycie   tych    materiałów   do   innych robót, niż te  dla  których  zostały  zakupione, to koszt  tych  materiałów   zostanie  przewartościowany   przez  Inżyniera .

Każdy  rodzaj  robót, w których  znajdują  się  nie zbadane  i nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem  i  nie zapłaceniem.

4.  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów.

Wykonawca   zapewni,  aby  tymczasowo   składowane  materiały  zachowały  swoją  jakość  i przydatność  do  robót. Powinny  być  dostępne  do  kontroli  przez  Inżyniera.

Miejsca  składowania  czasowego  materiałów  będą  po zakończeniu   robót  doprowadzone  przez  wykonawcę  do ich  pierwotnego  stanu  w sposób  zaakceptowany przez  Inżyniera .

Rury kanałowe i studzienki z PVC

Magazynowane rury i elementy studzienek z PVC, PE, PP powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, temperaturą wyższą niż 40oC i opadami atmosferycznymi.  Dłuższe składowanie powinno odbyć się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.

Rury z PVC winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej.

Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,50 metra. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości minimum 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m.

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m.

Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). Rury powinny mieć na obu końcach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy.

Kręgi

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

Cegła kanalizacyjna

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.

Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w   3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m.

Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.

Włazy kanałowe i stopnie

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

Bloki oporowe

Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy zlokalizować jak najbliżej miejsca wbudowania. Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można składować w pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.  Wariantowe  stosowanie  materiałów .

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania  rodzaju  materiałów w wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi Inżyniera  o swoim zamiarze  co  najmniej  3 tygodnie  przed  użyciem materiałów .

Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiałów   nie  może   być  później    zmieniony bez  zgody  Inżyniera .

### A-02.01.	BUDOWLANE

# Określenia  podstawowe

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spełniająca warunki stateczności

i odwodnienia,

wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych

wyznaczonych w osiach nasypu lub wykopu,

wskaźnik zagęszczenia gruntu-  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,

określona wg wzoru:

Pd

Is = ——

Pds

gdzie:

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (g/cm3),

Pds -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Metoda I, służąca do oceny zagęszczania gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12  pkt.4 (g/cm3). Wskaźnik różnoziamistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru :

d60

U= ———

d10

gdzie:

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm)

d l0 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi .odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST część A - „Wymagania ogólne".

beton zwykły - beton o gęstości powyżej 2.4 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych, mieszanka betonowa-mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu,

zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody,

Zaprawa – mieszanina cementu, wody, piasku i ewentualnych dodatków przechodzących

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm, - cementowa, cementowo-wapienna,

wapienna z wapna sucho gaszonego do ułożenia ręcznego.

Stal zbrojeniowa - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40mm.

pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowe o średnicy do 40mm, zbrojenie nie sprężające-zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.

Papa -  w zależności od surowców dzieli się na izolacyjną i specjalnie obustronnie mineralizowaną powłoką.

papa smołowa,

papa asfaltowa - izolacyjna, podkładowa,

lepik   - smołowy i asfaltowy,

materiały do izolacji termicznej - wełna mineralna, płyty mineralne, maty z wełny mineralnej .welon z włókien szklanych , styropian, płyty pilśniowe.

Lepik - ze względu na składniki dzieli się na smołowy i asfaltowy.

Cegła budowlana - materiał ceramiczny ścienny.

Wełna mineralna - izolacja cieplna i dźwiękochłonna.

Tarcica - drewno do konstrukcji i elementów odpowiadające wymaganiom stosownych norm.

Tynki - warstwa ochronna wyrównawcza do których wykonania zostały użyte zaprawy kształtująca formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszona ręcznie lub mechanicznie.

Płytki - glazurowane płytki okładzinowe lub posadzkowe o różnych wymiarach,

kolorach i fakturze.

Fuga- zaprawa do wypełniania spoin.

Podłoże - powierzchnia np. tynku, na której ma być wykonywany podkład, powłoka malarska lub tapeta.

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby  nałożonej i rozprowadzonej na podkładzie lub bezpośrednio   na podłożu, decydująca o wyglądzie powierzchni pomalowanej.

Farba emulsyjna- wodorozcieńczalna farba przygotowana na spoiwie dyspersyjnym.

Styropian - materiał do izolacji termicznej pochodzenia organicznego.

Cement.

Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości:

• wysoką wytrzymałość,

• mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym,

• wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu.

Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji zbiorników należy stosować wyłącznie cement portlandzki / bez dodatków /, o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca się cement minimum marki 35 , a dla betonu klasy  B 7,5 -cement marki 2 5. Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się niskim ciepłem hydratacji. Cement pochodzący  z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte   w  PN-B-19705. Nie dopuszcza   się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie Inżyniera, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać Inżynierowi kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.

Kontrola cementu winna obejmować :

• oznaczenie czasu wiązania    wg PN-E 196 –1  do 21

• oznaczenie zmiany objętości wg PN-E 196 – 1 do 21

• sprawdzenie zawartości grudek / zbryleń /cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy   BN-88/6731 -08.

Kruszywo.

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 / wymagania dla kruszyw do betonów klasy powyżej B25/. Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie , nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki /opal, chalcedon, trydymit, / i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkalidów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne.

Kruszywo grube.

Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10 % mrozoodpomość żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią.

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość podziama nie przekraczała 5% , a nadziama 10%.

Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym:

• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

• oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN -78/B -06714/13,

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,

•oznaczenie zawartości grudek gliny /oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych /. Należy zobowiązać dostawę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić :

• do 0,25mm 14 do 0,5mm 33 do 48%,

• do l mm 57 do 76% z jednoczesnym spełnieniem wymagań zawartych w poniższym

punkcie

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:

• zawartość pyłów mineralnych do 1,5%,

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

• zawartość związków siarki do 0,2%

• zawartość zanieczyszczeń obcych do 0,25%,

• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:

• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-6714/15,

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-6714/13,

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78B-6714/12 ,

• oznaczenie zawartości grudek gliny / oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych/. Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

Uziarnienie kruszywa.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu / konsystencja jednorodność, urabialność, zawartość powietrza / jak i stwardniałego / wytrzymałość, przepuszczalność ,moduł sprężystości , skurcz/. Krzywa granulometryczną powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.

Kruszywo powinno składać się z co najmniej  3 frakcji ; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4mm nie może być większa niż 5% Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji.

Do betonu klasy B 25 i B 7,5 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych poniżej; zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

| Bok oczka sitka : [mm] | Przechodzi przez sito [ % ] |  |
| --- | --- | --- |
|  | kruszywo do 16 mm | kruszywo do 31,5 mm |
| 0.25 | 3 do 8 | 2 do 8 |
| 0.50 | 7 do 20 | 5 do 18 |
| 1.0 | 12 do 32 | 8 do 28 |
| 2.0 | 21 do 42 | 14 do 37 |
| 4.0 | 36 do 56 | 23 do 47 |
| 8.0 | 60 do 76 | 38 do 62 |
| 16.0 | 100 | 62 do 80 |
| 31.5 |  | 100 |

Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania normowe. „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw" .Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości , lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań.Część wody zarobkowej jest potrzebna do wiązania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie związana w betonie.

Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo-wodny w/c do 0,45. Reszta wody służy do zwilżenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna , która z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiając mikro i makropory obniżające wytrzymałość betonu. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c nie większego niż  45.

Woda - użyta do betonów i zapraw powinna odpowiadać wymaganiom podanym w  PN-88/B-32250.

Dodatki i domieszki do betonu.

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i uplastyczniającym. Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej. Każdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cech,  z tym że z reguły jedną z nich szczególnie .Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu cementów portlandzkich marki 35 i wyższych.

Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory.

Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o   l stopień w dół bez zmiany składu betonu i przy założonej wytrzymałości . Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność betonu są większe .Ulega podwyższeniu odporność na korozję siarczanową. Zaleca się stosowanie środków, które powodują:

• w znacznym stopniu poprawiają urabialność bez zwiększenia ilości wody , nie powodując zjawiska segregacji / pozwalają na zmniejszenie ilości wody zarobowej o 20-25 % /,

• nie powodują wydłużenia czasu wiązania,

• poprawiają zagęszczenie betonu i wykończenie powierzchni,

• umożliwiają uzyskanie betonów wysokiej wytrzymałości na ekonomicznej ilości cementu /redukcja o ok. 20-30% /,

• pozwalają na uzyskanie ponad 40% wzrostu wytrzymałości po 28dniach .uzyskując znaczną wytrzymałość już po 8 godzinach,

• powodują wzrost odporności na cykle zamrażania -rozmrażania,

• poprawia wodoszczelność.

Dozowanie i stosowanie ściśle wg. instrukcji producenta.

Środki napowietrzające,  które powodują:

• zwiększenie mrozoodpomości i odporności na sole odladząjące,

• zmniejszenie nasiąkliwości i przepuszczalności dla wody,

• poprawianie urabialności.

Dozowanie : 0,6% wagi cementu. Dodawać do wody zarobowej lub bezpośrednio do mieszanki betonowej / nigdy do suchej masy /. Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta.

Dodatki uszczelniające.

Sposób działania to zagęszczenie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie

wodoszczelności.

Zaleca się stosowanie preparatów, które powodują:

• zwiększenie trwałości betonu / beton wodoszczelny, mrozoodpomy, odporny na cykle zamrażania, na działanie soli odladząjących i karbonizację /

• zwiększenie wytrzymałości,

• poprawa urabialności.

Dozowanie i stosowanie ściśle wg. instrukcji producenta.

Dodatki do betonowania w warunkach spadku  temperatury poniżej 0° C.

Zaleca się stosowanie preparatu , który powoduje :

• umożliwienie betonowania w niskich temperaturach,

• podwyższenie mrozoodpomości,

• skrócenie czasu początku i końca wiązania,

• podwyższenie parametrów wytrzymałościowych.

Dozowanie wagowe : 1% wagi cementu. Preparat w płynie dodaje się do wody zarobowej .

Preparat w proszku dodaje się do suchej mieszanki. Preparat należy stosować ściśle według

instrukcji producenta.

Opóźniacz do betonu.

Zaleca się stosowanie preparatu, który powoduje :

• przy betonach monolitycznych umożliwia w przybliżeniu jednakowego początku wiązania w całości monolitu,

• opóźnienie rozpoczęcia procesu wiązania ,

• podwyższenie wytrzymałości końcowej,

• polepszenie urabialności,

• zmniejszenie skurczu i pełzania ,

• poprawa wyglądu zewnętrznego betonu po rozdeskowaniu. Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta.

Beton.

Do betonu klasy B 25 zaleca się cement marki 35 natomiast do betonu klasy B 7,5 zaleca się cement marki 25 o niskim cieple wiązania.

Kontrola cementu winna obejmować :

• oznaczenie czasu wiązania    w/g PN-E 196 – 1 do 21

• oznaczenie zmiany objętości w/g PN-E 196 – 1 do 21

Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250 i pochodzić ze

źródeł nie budzących żadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych.

Stal zbrojeniowa.

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy .

Asortyment stali.

Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali oraz średnice prętów : StOS,  34 GS średnice od > 6mm do  22mm .

Zaprawy.

Do wykonywania murów  i tynków powinny być stosowane zaprawy w/g PN-90/B-14501 i posiadać markę podaną w Dokumentacji projektowej.

Woda - użyta do tynków powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-88/B-32250.

Zaprawy użyte do wykonania tynków zewnętrznych powinny posiadać atesty i odpowiadać wymaganiom PN-91/B-10125.

Sucha mieszanka tynkarska składa się z cementu, drobnoziarnistego wypełniacza mineralnego, nieorganicznych środków uszlachetniających oraz organicznych środków modyfikujących.

Cegła budowlana- powinna odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-B-1250

Nadproża -prefabrykaty powinny odpowiadać wymaganiom BN-76/9013-02.

Belki stropowe - typu TERIVA powinny odpowiadać wymaganiom w odpowiednich normach

przedmiotowych..

Papa -asfaltowa na tekturze izolacyjna odmiany 400 w/g PN-89/B-27617.

Wełna mineralna- płyty układane na sucho o właściwościach w/g PN-75/B-23100.

Konstrukcja stalowa- powinna być zgodna z Dokumentacją projektową i spełniać wymagania

norm.

Blacha stalowa powlekana.

Do robót blacharskich  (obróbki) stosować blachy stalowe powlekane w arkuszach o wymaganiach określonych w PN-81/H-92125.

Posadzki z betonu -powinny być wykonane z betonu zwykłego klasy zgodnej z dokumentacją  wg  PN-88/B-06250.

Płytki do posadzek -powinny spełniać wymagania określone w PN-78/B-12032.

Płytki glazurowane okładzinowe - powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym

w PN –EN 159.

Zaprawy do wypełniania spoin (fugi) powinny odpowiadać:

• zaprawa z cementu portlandzkiego 25 lub 35 w/g PN-88/B-30000

• zaprawa z cementu portlandzkiego białego w/g PN-90/B-30010

• zaprawa z mączki kamiennej w/g PN-65/B-10101

• dodatki barwiące do zapraw   w/g PN-65/B 10101.

Farba emulsyjna akrylowa wewnętrzna biała- powinna odpowiadać wymaganiom

BN80/6117-02.

Okna i drzwi -powinny odpowiadać wymaganiom PN-88/B-100 85.

Styropian –płyty izolacyjne układane na wierzchu konstrukcji o różnej grubości i twardości. powinny odpowiadać wymaganiom BN-91/6363-02.

Blachodachówka powlekana tworzywem  BN-76/0642  -34., w kolorze zewnętrznym ciemno zielonym opisanym dla każdego obiektu, profile stalowe ocynkowane zimno gięte C 60/27 oraz elementy mocujące do ścianek prostych i elementy gięte ocynkowane dla obiektów okrągłych .

Wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu, to znaczy takich, które spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01 oraz dodatkowe wymagania zawarte w ST i są zaakceptowane przez Inżyniera.

Wartość wskaźnika różnoziarnistości  „LT  gruntu   użytego do  budowy nasypu powinna być > 5.

Do wykonania  nasypu należy użyć zgodnie z Dokumentacją Projektową pospółkę lub piasek

gruby.

Stal zwykła kształtowa kształtowniki rury i blachy ze stali St3SX ,

Koryta i balustrady pomostów należy wykonać ze stali trudnordzewiejącej o symbolu OH18N9.

POWŁOKI ANTYKOROZYJNE

- Elementy stalowe wewnętrzne oczyścić do I stopnia czystości, zagruntować 2 krotnie i pokryć farbą chlorokauczukową w kolorze wg PT

- elementy stalowe zewnętrzne ocynkować ogniowo

- elementy bezpośrednio narażone na działanie ścieków oraz narażone na rozpryskowe działanie ścieków zabezpieczyć wg opisu w PT technologicznym

# A – 02.02. DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Materiały do robót drogowych :

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Betonowa kostka brukowa do dróg i placów grubości 8 cm w kolorze szarym.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej (gatunek I klasa „50”).

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać :

- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm,

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach nie powinna być mniejsza niż 50 MPa.

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż 5 %.

Odporność na działanie mrozu powinna być zgodn z PN-B-06250(2).

Ścieralność kostek wg PN-B-04111(1) – powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

Betonowa kostka brukowa dla chodników i opasek grub. 6 cm w kolorze czerwonym.

Wymagania jak dla kostki do dróg i placów.

Krawężniki betonowe

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm, gatunek I wg BN-80/6775-03/04.

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia zgodnie z BN-80/6775-03/01.

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych.

Krawężniki należy układać z zastosowaniem podkładek drewnianych.

Obrzeże betonowe chodnikowe

Obrzeże betonowe o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gatunek I wg BN-80/6775 –3/04.

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych. Obrzeża należy układać z zastosowaniem podkładek drewnianych.

Beton zwykły

Beton zwykły marki B-15 do ław pod krawężniki wg PN-B-06250.

Chudy beton

Chudy beton na podbudowę pod nawierzchnię jezdni i placów wg PN-S-96013. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach od 6 – 9 MPa.

Piasek

Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie oraz na podsypkę cementowo-piaskową wg PN-B-11113.

Cement

Cement   do   wykonania   podsypki   cementowo-piaskowej –  portlandzki marki 35  wg PN-B-19701.

Dostarczenie  i  przechowywanie  cementu   powinno   odpowiadać     wymaganiom BN-88/6731-08.

Woda

Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.

Materiały do zagospodarowania terenu

Beton zwykły

Beton zwykły jak dla robót drogowych do wykonania cokołu pod ogrodzenie  oraz do wykonania sięgaczy stabilizujących cokół.

Siatka

Siatka metalowa pleciona powinna odpowiadać wymaganiom określonym  przez BN-83/5032-02.

Powierzchnia siatki powinna być gładka bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń.

Spirala powinna być wykonana z jednego kawałka drutu.

Drut w siatce powinien być okrągły, ocynkowany ze stali ST1 wg PN-M-80026.

Farba

Farba w kolorze zielonym do malowania słupków i siatki ogrodzenia.

Linki

Linki stalowe do mocowania siatki wg PN-M-80201 i PN-M – 80202.

Słupki

Słupki stalowe o średnicy Φ 70 mm wg PN-H-74219.

Rura PVC

Rura PVC Φ 50 mm osadzona w cokole dla odwodnienia terenu przy cokole ogrodzenia.

Brama z furtką

A-03.00.	SPRZĘT

### A-03.01.	DO ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „ Wymagania ogólne" pkt. 3. Sprzęt użyty do wykonania elewacji w szczególności rusztowania , musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom Inżyniera.

Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa , cementu , wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji a następnie przynajmniej raz na rok. Urządzenie dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu / zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych /. Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz.

# Sprzęt do robót odwodnieniowych

Odwodnienie wgłębne – agregaty  pompowe , kolektory i zestawy igieł

Odwodnienie powierzchniowe- pompy spalinowe i elektryczne.

Sprzęt do robót ziemnych  koparki gąsienicowe  podsiębierna i chwytakowa, pompa wirnikowa elektryczna, niwelator precyzyjny.

Sprzęt do zagęszczenia nasypów  powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego dla gruntu niespoistego obrazuje poniższa tabela:

| Działanie sprzętu | Rodzaj sprzętu | Grunt niespoisty - piasek, żwir, pospółka |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | grubość warstwy w cm | liczba przejazdów |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Statyczne | l Walce gładkie | 10-20 | 4-8 | do zagęszczania górnych warstw |
|  | 2 Walce okółkowe | - | - | do mokrych gruntów nie nadają się |
|  | 3 Walce ogumione (samojezdne i przylepne ) | 20-40 | 6- 10 | dobre do mokrych gruntów |
| Dynamiczne | 4 Płyty spadające (ubijaki) | - | - | do mokrych gruntów nie nadają się |
|  | 5 Szybko uderzające ubijaki | 20-40 | 2-4 |  |
|  | 6 Walce wibracyjne: - do 5 ton - 5 - 8 ton - ponad 8 ton | 30-50 40-60 50-80 | 3-5 3-5 3-5 |  |
|  | 7 Płyty wibracyjne: - lekkie - ciężkie < | 20-40 30-60 | 5-8 4-6 | zaleca się przy wąskich przekopach |

# Sprzęt do szalowania

Systemy szalunkowe – płyty wielkowymiarowe zapewniające wysoką jakość i gładkość powierzchni. Osprzęt montażowy  - system wiązań,  rozpór,  ściągów.

### A – 03.02. DO ROBÓT DROGOWYCH I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Sprzęt do robót drogowych

- wibrator płytowy z osłoną z tworzywa sztucznego do zagęszczania nawierzchni,

- ubijaki mechaniczne do zagęszczana betonu i chudego betonu,

- ładowarka,

- żuraw samochodowy,

- młoty pneumatyczne,

- koparka,

- sprzęt pomocniczy.

Sprzęt do robót związanych z zagospodarowaniem terenu

- ubijaki mechaniczne do zagęszczania betonu,

- wał kolczatka i wał gładki do zakładania trawników,

- kosiarka mechaniczna do pielęgnacji trawników,

- sprzęt pomocniczy.

A- 04.00.   TRANSPORT  MATERIAŁÓW

1. Wszystkie  materiały   powinny   być  transportowane  w  sposób  zapewniający   zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do robót .

2. Kruszywa  powinny  być  transportowane  z  miejsca  składowania  do  miejsca wbudowania  w  sposób  zapobiegający  stratom .

3. Zaprawy  i  betony  powinny  być  transportowane  w  sposób  zapobiegający  segregacji  składników .

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania   dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych . Środki transportu nie odpowiadające  warunkom kontraktu  na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu  budowy.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych  oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

A-04.01.	DO   ROBÓT   BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.A-04.00. Załadunek , transport, rozładunek i składowanie materiałów przeznaczonych do wykonania poszczególnych rodzajów robót  musi odbyć się w sposób zapewniający właściwy ich stan techniczny

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania wkładek zbrojeniowych powinno odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny tzn bez zagięć i załamań.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów do wykonania obudowy osadników blachą z warstwą izolacji powinny odbywać się tak , aby zachować ich dobry stan techniczny – bez śladów jakichkolwiek zarysowań powłok i zagięć krawędzi.

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi / tzw. gruszkami /, a czas transportu nie powinien być dłuższy niż :

• 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st. C,

• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,

• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki . Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych . Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie . Dopuszcza się także przenośniki taśmowe , jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 10m.

Jeśli transport mieszanki  do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym

wyżej wymaganiom.

# Transport materiałów sypkich i masowych   za pomocą samochodów  skrzyniowych oraz  wywrotek. Wysokość i sposób układania  wyrobów gotowych na skrzyniach samochodów zgodnie z ich instrukcją transportu.

# A – 04.02.  	DO ROBÓT DROGOWYCH I ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Do robót drogowych i zagospodarowania terenu należy używać następujących środków transportu :

- samochody ciężarowe skrzyniowe,

- samochody ciężarowe samowyładowcze,

- samochody ciężarowe do przewozu gotowego betonu.

A-05.00.	WYKONANIE  ROBÓT

1.Ogólne  zasady  wykonania robót.

1.1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami   ST  oraz   poleceniami   Inżyniera . Wykonawca  użyje  sprzęt  gwarantujący  wysoką jakość robót.

1.2. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi w Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inżyniera .

1.3. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w wyznaczaniu  robót  zostaną , jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier, poprawione przez Wykonawcę  na  własny  koszt .

1.4. Inżynier  będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych  z jakością  robót, oceną  jakości  materiałów  i  postępem  robót  a  ponadto  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  interpretacją  Dokumentacji  i  ST oraz  dotyczących akceptacji  wypełniania  warunków  kontraktu  przez  Wykonawcę .

1.5. Inżynier  będzie  podejmował  decyzje  w  sposób  sprawiedliwy i  bezstronny .

1.6. Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót   będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie, Dokumentacji Projektowej  i  w  ST,  a  także  w  normach  i  wytycznych .

1.7. Inżynier  jest  upoważniony  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  materiałów dostarczanych  na  budowę  lub  na  niej   produkowanych.

Inżynier  powiadomi  Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  te   materiały  i   roboty,   które   nie  spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w  Dokumentacji   Projektowej i  ST. Z odrzuconymi  materiałami  należy postępować  jak  w  pkt .A – 02.00.3.

Polecenia  Inżyniera  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę  pod  groźbą  zatrzymania  robót. Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca .

2.  Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.

Jeśli Wykonawca  wykonał  roboty  zgodnie  z wymaganiami  Dokumentacji Projektowej  i ST a  zaistniała  wadliwość tych robót  spowodowana  została  robotami  wykonanymi poprzednio  przez  innych  Wykonawców , to  Inżynier  zleci  taki   sposób  postępowania  z  poprzednio  wykonanymi  robotami , aby  wyeliminować  ich wady  a Wykonawca  wykona  dodatkowe  roboty,  zlecone  przez  Inżyniera na koszt Zamawiającego.

# A-05.01.	BUDOWLANYCH

Wytwarzanie betonu.

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni . Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2% . Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności.

Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%.

Czas i prędkość mieszania powinny być dobrane ,by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny, posiadać jednolitą spójność, by w czasie transportu i innych operacji nie wystąpiło oddzielanie poszczególnych składników. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki  zatwierdzonej przez Inżyniera. Inżynier może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane  w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0 o C za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych / przy średniej temperaturze dobowej > 10 st. C /, średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RBG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu / np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury / należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu.

Wartość stosunku C/W nie może być mniejsza niż 2.2 ( Wartość stosunku W/C nie większa niż 0.45 ). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej , sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinna przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. Przy doświadczalnym ustalaniu uziamienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad

• stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości ,

• zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekraczać 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 %   przy   kruszywie    grubym do 31.5 mm.

Wartość  współczynnika  A,  stosowanego  do  wyznaczania  wskaźnika  C/W charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów . Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszych ilości cementu .

Dopuszcza się maksymalne ilości cementu , zależnie od klasy betonu :

• 400kg/m3 dla B25

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą

Inżyniera.

Układanie mieszanki betonowej ( betonowanie ).

Zalecenia ogólne.

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez Wykonawcę i akceptacji przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez kierownika budowy i potwierdzeniu tego przez Inżyniera i dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. W przerwy technologiczne betonowania umieścić taśmy dylatacyjne Nr 3. Przerwy technologiczne muszą być wyłącznie poziome. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie kapinosów w gzymsach  ścian. Przy betonowaniu ścian zbiorników należy zachować następujące warunki :

• szalowanie wykonać z deskowania systemowego

• przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym, który powoduje ułatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych ,

• otulenie zbrojenia, licząc od powierzchni pręta zbrojeniowego do powierzchni betonu powinna wynosić 0,05m ,

• przed betonowaniem sprawdzić : położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, potwierdzając powyższe wpisem kierownika budowy do Dziennika Budowy.

• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach > +5 st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości > 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem . W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 st. C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni ; prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inżyniera

• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0,75 m od powierzchni, na którą spada ; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej / do wysokości 3 m / lub leja zsypowego teleskopowego / do wysokości 8m./

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań  /min z buławami   o średnicy < 0,65 odległości między prętami zbrojenia , leżącymi w płaszczyźnie poziomej ,

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20 -30sek, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o   l .4 R

• / R promień skutecznego działania wibratora /, odległość ta zwykle wynosi 0,35- 0,7 m,

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku

głębokości i od l ,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu ; rozstaw wibratorów należy

ustalić doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być

trwałe i sztywne.

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur. Wykonawca zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie . Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz.

Rodzaj ewentualnych łączników stalowych / drut, śruby, itp./, które spełniają funkcję stężeń deskowań należy uzgodnić z Inżynierem. Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedno miejsce i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po założeniu taśm dylatacyjnych nr 3 oraz po czyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier może jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne.

Z powodu wielkości obiektów niezbędne będą przerwy technologiczne. W miejscu przerw należy umieścić taśmy dylatacyjne Nr3.

Płytę dna należy wykonać bez przerw technologicznych. Wskazane jest wykonanie fragmentów konstrukcji bloku co drugi segment tzn.- tak aby pomiędzy segmentami (częściami) betonowymi pozostawał segment nie betonowany. Segmenty uzupełniające muszą być betonowane nie później niż 2 dni po zabetonowaniu segmentów pierwszych. Pozwoli to zminimalizować wpływ skurczu betonu na konstrukcję. Przed betonowaniem betonu nowego do betonu starego, w przerwie technologicznej lub dylatacyjnej beton stary należy dokładnie oczyścić z pozostałości po poprzednich betonowaniach,  odpadach z deskowań i kurzu.

Dokładnie oczyścić zbrojenie z pozostałości betonu z poprzednich betonowań. Czynności te powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy, przez k-ka budowy, gdyż mają zasadniczy wpływ na szczelność obiektu.

Układany beton należy bezwzględnie zagęszczać wibratorami wgłębnymi (buławami). Rozpoczęcie betonowania bez posiadania minimum 2 wibratorów na budowie jest niedopuszczalne.

Wykonywanie otworów , nisz, zagłębień itp.

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Dokumentacją Techniczną, uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie Wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących /wykonywanych przez innych wykonawców/. W ścianach istniejących otwory na przejścia przewodami technologicznymi należy wywiercić.

Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi , zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą.

Przy temperaturze otoczenia >5st. C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni / polewanie co najmniej 3razy na dobę/ Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami .

Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania / konstrukcje monolityczne/, zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej / prefabrykaty /.

Przygotowanie i wykonywanie zbrojenia.

Czyszczenie prętów.

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania punktu 5.2.1 należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowę do jej wbudowania. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz.

Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć czystą wodą. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.

Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody.  Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera.

Prostowanie prętów.

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy,  młotków,  prostowarek   i wciągarek.

Ciecie prętów zbrojeniowych

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do l ,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

Należy ucinać pręty dłuższe od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć

Wydłużenia prętów /cm / powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela.

| Średnica pręta [mm] | kąt odcięcia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45 | 90 | 135 | 180 |
| 6 | - | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 8 | - | 1-0 | 1.0 | 1.0 |
| 10 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 12 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 14 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 16 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| 20 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 22 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 25 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
| 27 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 30 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 |

Odgięcia prętów, haki.

Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr l / PN-91/S-10042/.

Tabela l-Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia.

| Średnica pręta zaginanego mm | stal gładka miękka R ak== 240 MPa | Stal żebrowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R ak<400 MPa | 400 <R ak < 500 MPa | R ak > 500 MPa |
| d< 10 | d0=3d | d0=3d | d0=4d | d0=4d |
| 10 < d<20 | d0=4d | d0=4d | d0=5d | d0=5d |
| 20 <d <28 | d0=5d | d0=6d | d0-7d | d0-8d |
| d>28 | - | d0=8d | - | - |

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę

wynosi l0d.

Na zimno , na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12mm.

Pręty o średnicy d >12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka,

powinna być nie mniejsza niż:

•5d   dla stali klasy   A-0 i A-I

•l 0d dla stali klasy A-II

•15d dla stali klasy  A-III i A-1II N.

W miejscach   zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia conajmniej 20d.

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki

podane dla haków.

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków /odgięć / prętów na ich zewnętrzną stronę.

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

Zbrojenie

Wymagania ogólne.

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną/PN-91/S-10042/ Wymaga się następujących klas stali : A-0   / dla elementów drugorzędnych, nie konstrukcyjnych /,   A-0, A-III / PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06, dla elementów konstrukcyjnych.

Układ zbrojenia w konstrukcji musi  być zgodny z Dokumentacją techniczną i umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.

Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszelkie konstrukcje wykonane z betonu. / Konstrukcje nie żelbetowe muszą posiadać zbrojenie zabezpieczające przed pojawieniem się rys/PN-91/S-10042/.

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej wody, stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadawalający bezpośrednio przed betonowaniem.

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera. Zaleca się zbroić beton prętami żebrowymi o średnicy nie większej niż 32mm, choć dopuszczalna maksymalna średnica wynosi 40mm.

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej 0,04m dla zbrojenia głównego. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne .

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania.

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania /wiązanie drutem / prętów prostych, z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętli.

Skrzyżowania prętów.

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi.

Drut wiązałkowy,   wyżarzony   o średnicy l mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami.

Roboty ziemne.

Wykopy pod fundamenty wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego . Dno wykopu powinno być na rzędnej określonej w Dokumentacji projektowej i być równe. Szerokość wykopu powinna być dobrana do szerokości ław fundamentowych . Wykopy fundamentowe wykonać w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych  w  nich   robót  i s  zybko   zlikwidować  wykopy przez ich zasypanie.   Wykop powinien być wykonany bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Wykonanie nasypu.

Nasyp o łącznej wysokości zgodnej z dokumentacją techniczną wykonać z pospółki . Przemieszczanie i zagęszczanie wykonać za pomocą spycharek i zagęszczarek mechanicznych. Grubość warstw zagęszczanego gruntu powinna być dobrana do zastosowanego urządzenia z tym, że przy ręcznym zagęszczaniu gruntu grubość warstwy nie powinna być większa niż 15cm. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z Dokumentacją techniczną i nie powinien być mniejszy niż 0,95.

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w jego obrębie zakończyć prace związane z usunięciem humusu.

Nasyp powinien być wznoszony przy zachowaniu rzędnych , które określono w Dokumentacji

Projektowej  z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez

Inżyniera.

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać

następujących zasad:

• nasyp należy wykonywać metodą warstwową,

• nasyp powinien być wznoszony równomiernie na całej powierzchni,

• grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczenia . Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej,

• grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej powierzchni nasypu,

• grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp,

• stopień zagęszczenia podsypki  zgodny z Dokumentacją techniczną.

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu ,powinna być

zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz

występujących warunków.

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego środka.

Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. Zgodnie z Dokumentacją Techniczną należy zagęszczać warstwy o miąższości 20 cm. każda.

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją   2% jej wartości .Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 2% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody.

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów zagęszczenie warstwy należy określić za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego lub wtórnego modułu odkształcenia. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę , doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.

Wykonawca przeprowadzi próbne zagęszczenie gruntów w celu określenia grubości warstw i liczby przejść sprzętu zagęszczającego, gwarantujących uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.

Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia a wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść sprzętu zagęszczającego oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu.

Wykonanie stóp fundamentowych.

Przed przystąpieniem do wykonania stóp fundamentowych wykonać podkład z betonu B7,5 grubości 0,l 0m. Stopy fundamentowe żelbetowe zazbroić stalą AIII i wykonać z betonu B 20.

Sposób wykonania robót zbrojarskich i betonowych podano   w   Specyfikacji   Technicznej  A-05.00.  Zgodnie z Dokumentacją Projektową w stopach i ławach zabetonować marki stalowe.

Ławy fundamentowe.

Przed przystąpieniem do wykonania ław fundamentowych bezpośrednio na gruncie wykonać podłoże z chudego betonu B7,5 grubości l0cm. Zbrojenie law wykonać prętami 12mm ze stali A III.

Strzemiona wykonać ze stali A0 6mm. Możliwe jest wykonanie zbrojenia o innej średnicy niż przewidziano w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera. Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Betonowanie law fundamentowych powinno odbyć się zgodnie z pkt.1.0 i 2.0 ST A-05.00.  zasadami sztuki budowlanej. Przed przystąpieniem do betonowania sprawdzić położenie zbrojenia . Betonowanie wykonać w temperaturze nie niższej niż +5°C.

Izolacja ław fundamentowych.

Izolację należy układać w czasie bezdeszczowej pogody w temperaturze nie niższej niż 5°C.

Izolację ław fundamentowych wykonać z dwóch warstw papy na lepiku. Izolację pionową wykonać z dwóch warstw lepiku oraz docieplić styropianem grubości wg Dokumentacji projektowej.

Mury fundamentowe.

Mury fundamentowe z pustaków TeknoBlok  powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową uwzględniającą wymagania norm. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od Dokumentacji projektowej, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inżynierem oraz udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Inżyniera. Pustaki układać na zaprawie cementowej M7 odpowiadającej wymaganiom określonym w PN-90/B-14501 „ Zaprawy budowlane zwykłe".

Mury z pustaków TeknoBlok i cegły.

Roboty murowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową uwzględniającą wymagania stosownych norm. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od Dokumentacji projektowej, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inżynierem i są udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Inżyniera.

Układ cegieł i pustaków powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów w rzucie poziomym oraz od projektowanych wysokości nie powinny przekraczać  20mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń.

Dopuszczalne odchyłki od przewidywanych projektem wymiarów otworów należy przyjmować:

szerokość +6mm; -3mm

wysokość +15mm; -l0mm.

Grubość spoin pionowych l0mm z tolerancją +-5mm,  natomiast spoin poziomych 12 mm z

tolerancją +5mm ; -2mm.

Wymagania ogólne murów.                                       .

Zgodność z dokumentacja.

Roboty murowe z cegły powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Techniczną uwzględniającą wymagania norm. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od Dokumentacji Technicznej, które nie naruszają postanowień norm, a są  uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inżynierem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inżyniera.

Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy czym może być zastosowany jeden z układów tradycyjnych.

Obrys murów.

Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów w rzucie poziomym  oraz od projektowanych wysokości nie powinny przekraczać :

 20mm - w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń .

Grubość i wypełnienie spoin.

Grubość spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich grubości należy przyjmować w mm:

• spoina pozioma grubości 12 mm - / dopuszczalna odchyłka / +5 ,-2,

• spoina pionowa —//— l0mm ————-//———————  5.

Montaż prefabrykatów stropowych.

Montaż konstrukcji należy rozpocząć po stwierdzeniu ,że dostarczone na budowę elementy spełniają właściwe dla nich wymagania i posiadają zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta- Dopuszczalne odchyłki przy montażu w poziomie nie powinny przekraczać  l0mm.

Każda płyta powinna być ułożona na warstwie zaprawy cementowej o marce określonej w projekcie.

Grubość spoin nie powinna przekraczać 20mm. Wypełnienie złącz mieszanką betonową należy wykonać dopiero po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia elementów i usunięciu wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych.

Ułożenie nadproży i wieńców.

Końce nadproży prefabrykowanych powinny być ułożone poziomo na warstwie zaprawy o grub. 10 mm. Marka zaprawy powinna być jednakowa z marką zaprawy użytej do murowania.  Ponad nadprożem powinien przechodzić wieniec żelbetowy o szerokości co najmniej 16 cm, obmurowany od zewnątrz warstwą ocieplającą.

Konstrukcja stalowa.

Wymagania co do wykonania elementów konstrukcji podaje szczegółowo norma PN-87/B-06200.

Wykonanie konstrukcji w wytwórni.

Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów, prostoliniowości używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte wyroby, w których odchyłki wymiarów i kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg PN-89/S-10050 pkt.2.4.2.

Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonać zgodnie z ustaleniami projektu technicznego, ale tak by zachowane były wymagania PN- 89/S-10050 pkt.2.4.1.1. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i rozprysków materiału. Ostre brzegi należy wyrównać i stępić przez wyokrąglanie Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych należy utrzymać w zgodności z podanymi w dokumentacji technicznej .

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe. Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom. Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż 0°C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5°C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. Ukosowanie brzegów elementów można wykonać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności. Przygotowanie elementów do wykonania spoin należy wykonać wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017, PN-88/M-69018.

Do wykonania połączeń spawanych można użyć wyłącznie materiałów spawalniczych przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie o jakości.

Sprzęt spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i dokumentacją technologiczną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania ,przy czym wahania natężenia napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10%.

Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy.

Konstrukcję na placu budowy należy składować uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładach drewnianych.

Słupy powinny być przymocowane do fundamentów uprzednio zabetonowanymi markami. Segregacja elementów,  które kolejno będą pobierane do montażu, powinna być prowadzona od razu po nadejściu pierwszych transportów konstrukcji. Dostęp żurawi transportowych do poszczególnych stosów elementów musi być dostatecznie wygodny. Scalanie elementów powinno odbyć się na podstawie projektu technologii montażu a połączenie elementów na podstawie projektu konstrukcji.

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie . Wszystkie spoiny spawane wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w projekcie technicznym. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt.2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można w temperaturach powyżej 5°C.

Ślusarka drzwiowa

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne w pomieszczeniach technicznych stalowe pełne ocieplone zgodnie z dokumentacją projektową.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.5. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +5 C (w ciągu doby nie może nastąpić spadek temperatury poniżej 0°C )

Powierzchnia elementów stalowych, na których mają być wykonane powłoki malarskie, oczyścić do 1° czystości. Na tak oczyszczoną powierzchnię nałożyć następujące warstwy :

• grunt epoksydowy chemoutwardzalnym pyłem cynkowym o symbolu 7423-004-950 jedną warstwę o grubości powłoki 25-45 mikronów,

• podkład epoksydowy o symbolu 7422-000-250 jedną warstwę o grubości powłoki 30-35 mikronów,

• nawierzchniową emalię epoksydową o symbolu 7462-000-950 dwie warstwy o grubości 40-50mikronów.

Posadzki.

Posadzki powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową i odpowiadać wymaganiom norm.

Podsypkę pod posadzki wykonać z piasku grubości 15cm i zagęścić za pomocą ubijarek mechanicznych.

Podkład pod posadzkę wykonać z betonu B l0 grubości l0cm. Podział szczelinami dylatacyjnymi musi odpowiadać wymaganiom normy PN-62/B-10144 pkt.2.4.6. Dylatację posadzki od ścian wykonać dwoma warstwami papy na lepiku natomiast pozostałe z jednej warstwy papy.

Dokładność wykonania powinna być taka , aby łata długości 2m przyłożona w dowolnym

miejscu nie wykazywała odchyleń większych niż 5mm.

Wykończenie posadzki wykonać z płytek terakotowych klejonych. Płytki mają być gatunku I,

ułożone zgodnie z opisem w Dokumentacji projektowej.

Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub mieć spadki zgodne z Dokumentacją  projektową. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 5mm na całej długości lub szerokości posadzki.

Płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swojej powierzchni. Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste i być wypełnione fugą.  Nadmiar fugi powinien być usunięty. Dopuszczalne odchylenie spoiny od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczeń.

Posadzka powinna mieć jednolitą barwę. Powierzchnia powinna być zatarta w/g wskazań

Dokumentacji projektowej , przy czym niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate.

Powierzchnia powinna być równa , a dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczać 5mm

przy łacie o długości 2m. przykładanej w dowolnym miejscu.

Izolacje.

Warunki przystąpienia do robót.

Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy obniżyć poziom wody gruntowej co najmniej o 30cm poniżej projektowanego poziomu najniżej układanej warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robót. Izolacje należy układać w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna być nie niższa niż 5 C . W przypadkach technicznie uzasadnionych   dopuszcza się gruntowanie podkładów roztworem asfaltowym wg PN-B-24620 przy temperaturze poniżej 5°C jednak nie niższej niż 0°C.

Podkłady   pod izolacje powinny być sztywne i nieodkształcalne . Wytrzymałość podkładów na ściskanie nie powinna być mniejsza niż 90kg/cm2. Powierzchnie podkładów powinny być równe , czyste, odtłuszczone i odpylone. Wypukłość i wgłębienia na powierzchni podkładu nie powinny być większe niż 2mm. Podkład powinien być w stanie powietrzno-suchym.

Izolacje należy wykonywać w czasie pogody bezdeszczowej i temperaturze otoczenia nie niższej niż 5° C.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się gruntowanie podkładów roztworem asfaltowym w/g PN-74/B-24622 przy temperaturze poniżej 5 °C, jednak nie niższy niż 0°C, jeśli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0°C.

Konstrukcje drewniane.

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z Dokumentacją projektową. Długość elementów nie powinna się różnić od długości projektowanej więcej niż 0,5 mm. Dopuszcza się odchyłki w rozstawie krokwi  l cm w osiach. Łaty powinny mieć przekrój dobrany w/g obliczeń statycznych jednak nie mniej niż 38x50mm. Rozstaw łat dla blacho dachówki należy przyjąć w/g zaleceń producenta.

Pokrycia dachowe.

Zgodne z wskazanymi w Dokumentacji projektowej . Blacho dachówkę montować w oparciu o wytyczne producenta . Rynny powinny być wykonane z pvc. Spadek rynny powinien wynosić 0,5-2,0%.

Rury spustowe należy wykonać z pvc Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 20mm. Rury spustowe mocować uchwytami nie rzadziej niż co 3m oraz zawsze na końcach i pod kolankami.

Zbiornik reaktora przykryty jest płytami z żywicy polistrowej wzmocnionej włóknem szklanym zamocowanymi na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo.

Kanały  i studzienki technologiczne.

Płytę denną i ściany wykonać o grubości l5cm z betonu B15 .

Ściany obramować kątownikiem 40x40x3 i przykryć blachą żeberkową

Podsypkę pod posadzkę wykonać z piasku grubości 20cm.

Podłoże pod posadzkę projektuje się grubości l5cm z betonu B 15. Na tak przygotowanym

podłożu wykonać posadzkę z betonu B20 grubości 5cm.

Tynki wewnętrzne.

Tynki zwykłe wewnętrzne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową określającą rodzaj, odmianę i kategorię tynku. Przed rozpoczęciem robót tynkarskich wewnętrznych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Tynk na całej powierzchni powinien być ściśle powiązany z podłożem. Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5° C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej O °C.

Prawidłowość wykonania powierzchni tynku

Tynk zewnętrzny powinien być wykonany zgodnie z Dokumentacją Projektową uwzględniającą wymagania norm, określającą rodzaj, odmianę i kategorię tynku oraz grubość ocieplenia i rodzaj materiału izolacyjnego.

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome.

Krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynkowanych powinny być prostolinijne, a kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w Dokumentacji projektowej.  Dopuszczalne odchylenia  dla  tynków  kat.lll    określa   PN-70/B-10100.

Faktura powierzchni tynku

Wykończenie powierzchni powinno odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej .

Pęknięcia tynku są niedopuszczalne, a rysy i zadraśnięcia powierzchni nie wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne, jeśli ich łączna powierzchnia przekracza 3% całej powierzchni otynkowanej.

Barwa tynku.

Barwa tynku powinna być jednolita, bez smug, plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem.

Wyprawa szlachetna powinna być ściśle związana z podkładem. Odstawanie od podkładu, pęcherze i odparzenia są niedopuszczalne.

Roboty okładzinowe.

Układanie płytek glazurowanych powinno być wykonane zgodnie z Dokumentację projektową uwzględniającą wymagania norm, określającą wymiary, rodzaj, barwę, gatunki i sposób układania .  Powierzchnia  podłoża   powinna   odpowiadać    wymaganiom PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone :

• roboty instalacyjne wod.-kan., co, gaz , elektryczne itp. wraz ze sprawdzeniem instalacji ( np. próba na ciśnienie ) przed montażem osprzętu i armatury,

• roboty wykończeniowe budowlane (bez robót malarskich ) wraz z osadzeniem ościeżnic

(bez opasek), robotami posadzkowymi razem z cokolikiem. Ponadto należy sprawdzić prawidłowość powierzchni i krawędzi podłoża. Podczas wykonywania robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż 5°C i temperatura ta powinna być utrzymywana przez l0dni po wykonaniu okładziny. Płytki powinny być posegregowane w/g wymiarów, rodzajów, odcieni barwy i ewentualnego rysunku strony licowanej tak, aby była zapewniona możliwość doboru jednakowych płytek dla poszczególnych pomieszczeń . Przed przystąpieniem do robót okładzinowych płytki należy moczyć w czystej wodzie przez około 5 min., przy układaniu płytek na klej płytki po wyjęciu z wody należy pozostawić do czasu powierzchniowego wyschnięcia tak , aby powierzchnia płytki, na którą nakłada się klej była wilgotna lecz nie powinno być kropel wody. Płytki powinny być układane warstwami poziomymi ze spoiną w/g Dokumentacji Projektowej Zaprawa lub nadmiar kleju powinny być ze spoin usunięte przed ich stężeniem, a spoiny wypełnione fugą.

Roboty malarskie.

Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C. Powierzchnia tynku powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku. Powierzchnia podłoża powinna odpowiadać wymaganiom PN-69/B-10280 pkt.4.4.2.2. Na zagruntowanej powierzchni nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. Powłoka powinna równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, nie wykazując odprysków, spękań, łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla. Barwa powinna być zgodna z Dokumentacją projektową i uzgodnieniami z Inżynierem.

Stolarka.

Stolarkę drzwiową i okienną zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową. Montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych należy przeprowadzić w trakcie wznoszenia ścian. Po obsadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych wypełnić wolną przestrzeń pomiędzy murami a ościeżnicą materiałem izolacyjnym np. pianką poliuretanową Po zakończeniu montażu stolarki gotowej typowej należy przeprowadzić jej regulację

Docieplenie ścian wraz z wyprawą szlachetną

Wykonać zgodnie z technologią producenta o parametrach podanych w Dokumentacji projektowej. W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe z technologią przyklejenia i przymocowania płyt styropianowych, przyklejenie siatki z włókna szlachetnego do powierzchni płyt styropianowych , założenie narożników ochronnych oraz pokrycie ocieplonej powierzchni cienko powłokową wyprawą szlachetną.

Zapuszczenie zbiorników rozpocząć po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałości. W celu zapuszczenia zbiorników zaprojektowano w dolnej ich części nóż. W celu ułatwienia zapuszczania nóż zakończony jest profilem stalowym .Zapuszczenie płaszcza rozpocząć z poziomu terenu istniejącego. W trakcie zapuszczania należy wewnątrz osadników utrzymywać nadciśnienie wody tzn. poziom wody wewnątrz powinien być o 20 cm wyższy od zwierciadła wody gruntowej.

Dno zbiorników zapuszczanych zaprojektowano jako wykonywane w dwóch etapach.

W pierwszym etapie po zakończeniu zapuszczania wykonywany będzie korek betonowy o max.  grubości w zworniku l ,50 m . Korek ten ma być betonowany pod wodą po uprzednim sprawdzeniu kształtu dna wybranego gruntu w osadniku. Po związaniu betonu „korka" i odpompowaniu wody z osadnika należy wykonać płytę dna wg Projektu Technicznego -Między płytę dna a korkiem ułożyć warstwy :

- filtracyjną

- wyrównawczą i izolację wg. Projektu Technicznego.

Przejścia tulejowe należy wykonać zgodnie z KB 8-13.7(1) typu „PB" zapewniające szczelność do 6m słupa wody.

Wykonanie ściany oporowej .

Po wykonaniu robót ziemnych przystąpić należy do wykonania ściany oporowej. Podstawę ściany i część pionową wykonać z betonu B25.

# A – 05.02.  	DO ROBÓT DROGOWYCH I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wykonanie robót drogowych.

Roboty rozbiórkowe.

Roboty rozbiórkowe nawierzchni, krawężników i ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inżyniera.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony przez Inżyniera.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.

Profilowanie podłoża

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy rzędne terenu po profilowaniu będą odpowiednie w stosunku do rzędnych projektowanych w dokumentacji.

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw konstrukcyjnych nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Podsypka wyrównawcza – piaskowa

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu odpowiedniego sprzętu, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy wyrównawczej należy przystąpić do jej zagęszczenia.

Wymagany stopień zagęszczenia 0,98 wg „Proctora” zgodnie z BN-77/8931-12.

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowę z chudego betonu należy układać dwuwarstwowo (15 + 10 cm).

Do układania drugiej warstwy można przystąpić najwcześniej po upływie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy.

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 określonego wg PN-B-04481.

Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę możliwości unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie.

Podsypka cementowo – piaskowa

Podsypka powinna być rozścielona i wyrównana do profilu zgodnie z dokumentacją projektową. Grubość podsypki wynosi 4 cm. Wytrzymałość na ściskanie podsypki cementowo-piaskowej po 7 dniach próbek walcowych o średnicy 8 cm powinna wynosić co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 MPa.

Mieszanie podsypki powinno odbywać się w betoniarkach.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na drogach, placach i chodnikach

Kostkę należy układać na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe. Wibrowanie należy przeprowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.

Krawężnik betonowy na ławie betonowej

Koryto pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050.

Wskaźnik zagęszczenia dna koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 wg metody „Proctora”.

Ławy betonowe z opisem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównany warstwami.

Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z PN-B-06251.

Krawężnik należy ustawiać tak, aby światło od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni krawężnika wynosiło 12 cm.

Ustawienie krawężnika powinno być zgodne z BN-64/9945-02.

Obrzeże chodnikowe

Betonowe obrzeże chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem zgodnym z dokumentacją projektową.

Zewnętrzna ściana obrzeża powinny być obsypanie miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo – piaskową w stosunku 1 : 2.

A-06.00.      KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT.

1.   Program zapewniania jakości.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do aprobaty  Inżyniera   programu  zapewniania  jakości, w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób wy-konania  robót, możliwości  techniczne, kadrowe        i  organizacyjne  gwarantujące  wykona-nie  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Techniczną, ST  oraz   poleceniami   i  ustaleniami przekazanymi  przez  Inżyniera

PROGRAM  ZAPEWNIANIA  JAKOŚCI

a/ część  ogólna  opisowa

- organizacja wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót ,

- bhp,

- wykaz  zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej oraz formy gromadzenia wyników,

b/ część  szczegółowa  opisująca  dla każdego  asortymentu  robót:

- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie ,

- wykaz  urządzeń   do  magazynowania  materiałów ,

- sposób  zabezpieczania  i  ochrony  przed  utratą  ich  właściwości ,

- sposób  i procedura  pomiarów  i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów, wytwarzania  mieszanek  i wykonania  poszczególnych  robót ,

- sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi wymaganiom .

2. Zasady  kontroli jakości  robót.

Celem   kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem      i  wykonaniem, aby  osiągnąć  założoną   jakość  robót .

Wykonawca   jest    odpowiedzialny   za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  materiałów. Wykonawca   zapewni   odpowiedni  system  kontroli, włączając  personel, sprzęt i urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek, badań  materiałów   i  robót .Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano   zgodnie  z  wymaganiami   zawartymi   w  Dokumentacji  Projektowej i  ST .

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  są  określone  w   ST, normach i wytycznych .  W  przypadku, gdy  nie  zostały  one  tam  określone   Inżynier  ustali  jaki  zakres  jest  konieczny,  aby   zapewnić  wykonanie  robót   zgodnie  z  kontraktem. Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  urządzenia   i   sprzęt badawczy  posiadają   ważną   legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających   procedury  badań

Inżynier  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach, urządzeń, sprzętu ,pracy  personelu  lub  metod   badawczych .Jeśli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne, że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki badań, Inżynier   natychmiast    wstrzyma   użycie  do  robót   badanych   materiałów i dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy, gdy  niedociągnięcia  w  pracy  Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów .

Wszystkie  koszty,  związane  z  organizowaniem   i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi  Wykonawca .

3  Pobieranie  próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek .

Na zalecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą  wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte  lub ulepszone z własnej woli .

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań wykonywanych  przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane,   w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

4  Badania.

Badania   powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W  przypadku, gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe, albo  inne  procedury  zaakceptowane przez  Inżyniera.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, Wykonawca  powiadomi Inżyniera o rodzaju,  miejscu  i terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu   pomiaru  lub badania, Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inżyniera .

4.1  Badania  prowadzone przez Inżyniera.

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania  próbek i badania materiałów u źródła  ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego  przez Wykonawcę będzie oceniał zgodność materiałów  i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę .

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania  niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Techniczną i ST.

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

5  Atesty.

5.1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę , Inżynier może dopuścić  do użycia materiały posiadające atest  stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu.

5.2.W przypadku materiałów ,dla których atesty są wymagane  przez warunki kontraktu każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny  jej cechy.

5.3.	Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta.

5.4.Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli stwierdzona zostanie niezgodność właściwości  z warunkami kontraktu to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.

# A-06.01.	ROBÓT BUDOWLANYCH

Wymagania właściwości betonu.

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek betonowych przekładając do oceny Inżynierowi :

• próbki materiałów .które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie typ i jakość,

• propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,

• rodzaj i dozowanie cementu , stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i domieszek, które zamierza stosować proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [ cm], lub metody Ve Be [s],

• sposób wytwarzania betonu, transportu , betonowania .pielęgnacji betonu,

• wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonywanych na

próbach w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.4 PN-88/B-06250. Nadzór inwestorski wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być wykonane na próbach przygotowanych zgodnie z propozycjami Wykonawcy zawartymi w punktach 6.3.1. Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera , który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji , celem sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi.

Wytrzymałość i trwałość betonów

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokołu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami Inżyniera i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 póz. 6.3.3. Pierwsza seria próbek zostania zbadania w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności przedstawiciela Wykonawcy celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia , według dyspozycji podanych przez Inżyniera . Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte za podstawę rozliczania robót pod warunkiem ,że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu będzie odpowiadała klasie betonu nie niżej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu :

• betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks. 30 kg stali /m3 betonu -przynajmniej 10% próbek.

• betony zwykłe zbrojone lub sprężone - przynajmniej 20% próbek .

W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu , należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie , a Wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonywanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach. Wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji.

Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości  jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach :

• zmniejszenie modułu sprężystości 20%,

• utrata masy 2%,

• rozszerzalność liniowa 2%,

• współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania l0 cm /sek.

• 8 po cyklach zamrażania 10 cm /sek.

Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania Inżyniera pozostawia się jej wykonanie i zakres tego wykonywania.

Kontrola jakości mieszaniny betonowej i betonu.

Zakres kontroli.

Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu. Inżynier ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania bądź próbom laboratoryjnym. Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badanie wg PN-88/B-06250:

• konsystencja mieszanki betonowej,

• zawartość powietrza w mieszance betonowej,

• wytrzymałość betonu na ściskanie,

• nasiąkliwość betonu,

• odporność betonu na działanie mrozu,

• przepuszczalność wody przez beton.

Zwraca się uwagę na konieczność wykonywania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu / konstrukcji / na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć :

• +20% ustalonej wartości wskaźnika Ve -Be,

• + l cm -wg metody stożka opadowego ,przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej.

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania . Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać:

• 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających ,

• przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających

| Uziarnienie kruszywa [ mm ] |  | 0- 16 | 0-31.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zawartość powietrza [%] | Beton narażony na czynniki atmosferyczne | 3.5 do 5.5 | 3 do 5 |
|  | Beton narażony na stały dostęp wody przed zamarzaniem | 3.5 do 6.5 | 4 do 6 |

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie / klasy betonu /.

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie / klasy betonu/ należy pobrać próbki o liczbie określonej w planie kontroli jakości , lecz nie mniej niż : l próbkę na 100 zarobów, l próbkę na 50 m3, l próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania,losowo po jednej ..równomiernie w okresie betonowania,  a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. W uzasadnionych przypadkach ,za zgodą kierownika nadzoru .przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbach wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262.

Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to nadzór może uznać beton za odpowiadający wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu.

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż l raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji . Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbek pobranych z wybranych losowo różnych miejsc.

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu.

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu , i nie rzadziej niż l raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbach wyciętych z konstrukcji. Do sprawdzenia stopnia mrozoodpomości betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczególnie narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi ,zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopień mrozoodpomości betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki:

l . Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250.

• próbka nie wykazuje pęknięć ,

• łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych ,

• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20% .

2. Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250,

• próbka nie wykazuje pęknięć ,

• ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń , odłamków i odprysków ,nie przekracza w żadnej próbce wartości 0,05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie .

Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli , nie rzadziej jednak niż l raz na 5000m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu WIO.

Dokumentacja badań.

Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych

( przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Badania i odbiory konstrukcji betonowych .

Badania w czasie budowy .

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na bieżąco, w miarę postępu robót .jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi normami .

Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do Dziennika Budowy.

1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w Dokumentacji Technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi .

2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i porównanie z projektem . Badania polegają na stwierdzeniu :

• zgodności podstawowych wymiarów z projektem,

• zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,

• zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych ,

• wielkości podniesienia wykonawczego ,

• prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B- 06251.

6. Sprawdzenie wodoszczelności zbiorników całego obiektu.

• Próba szczelności na eksfiltrację :

Przed przystąpieniem do próby szczelności należy końcówki wszystkich przewodów wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjątkiem przewodu doprowadzającego i odprowadzającego wodę,  zamknąć od strony zewnętrznej zbiornika za pomocą odpowiednich zaślepek. Na przewodzie odprowadzającym i spustowym zamontować zawiasy i łączniki wyrównawcze w celu umożliwienia zaślepienia zasuw podczas próby .

W czasie napełniania zbiornika powinien być zapewniony odpływ wody ze spustu, gwarantujący odprowadzenie wody z wydajnością odpowiadającą wielkości odpływu oraz

odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku

Napełnianie zbiorników wodą powinno być wykonywane stopniowo. W przypadku zauważenia przecieku wody należy natychmiast zamknąć dopływ wody do zbiornika, oznaczyć miejsce lub kierunek wycieku wody i otworzyć spust dla opróżnienia zbiornika.

Po usunięciu przyczyn wycieku wody należy przystąpić ponownie do napełniania zbiornika. Po napełnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego i nie występują przecieki należy zamknąć dopływ wody  i jeżeli dopływ wody znajduje się poniżej zwierciadła wody, należy go zaślepić od zewnętrznej strony zbiornika. Równocześnie należy zaślepić zasuwę spustową.

Do pomiarów zainstalować na zbiorniku, powyżej krawędzi przelewu, przewód o średnicy nie mniejszej niż 20mm, którego ramię pionowe na zewnątrz zbiornika powinno być wyposażone w odpowiednio wycechowane szkło pomiarowe i wyprowadzone O,l m ponad najwyższy poziom zwierciadła wody oraz wyposażone w rurki pomiarowe o wysokości podziałki milimetrowej co najmniej 0,25m. Dodatkowo na powierzchni wody w zbiorniku należy umieścić naczynie otwarte o powierzchni dna lm2. Naczynie to napełnić wodą do wysokości zapewniającej utrzymanie się go na powierzchni wody w zbiorniku.

Nie należy dokonywać odczytów wskazań podczas falowania zwierciadła wody w zbiorniku. Odczyty należy prowadzić równocześnie na rurkach wodowskazowych w zbiorniku i w naczyniu otwartym przez okres 48 h.( godzin).

Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiarów danych należy ustalić wielkość ubytku wody w zbiorniku w okresie od pierwszego do ostatniego odczytu z zachowaniem zasad PN-85/ B-10702 pkt.3.5.5.e.

• Próba szczelności na infiltrację :

Po wykonaniu odpowiednich czynności przygotowawczych należy całkowicie opróżnić zbiornik przez wypompowanie lub wyczerpanie znajdującej się w nim wody. Jeżeli po upływie 72h nie wystąpią przecieki wody gruntowej do zbiornika wynik próby szczelności na infiltrację należy uznać za dodatni.

Badania po zakończeniu budowy.

Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu przez wykonanie pomiarów na zgodność z Dokumentacją Techniczną w zakresie :

• podstawowych rzędnych i wymiarów  obiektów i zbiorników, oraz ich zgodności z Dokumentacją techniczną

Badania dodatkowe.

Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy

Dokumentacja badań.

Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych

( przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

KONTROLA ZBROJENIA

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia , gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje dalej zamieszczona tabela nr 2. Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne:

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,

• różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3mm,

• dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać + 25mm,

• liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej liczby na tym pręcie,

• różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0,5cm,

• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2cm

Tabela 2.

| Parametr | Zakresy tolerancji | Dopuszczalna odchyłka |
| --- | --- | --- |
| Cięcia prętów (L - długość pręta wg projektu ) | dla L <6.0m dla L >6.0m | 20 mm 30 mm |
| Odgięcia ( odchylenia w stosunku do położenia określonego w projekcie) | dla L < 0-5 m dla 0.5 m<L< 1.5 m dla L > 1 5 m | 10 mm 15 mm 20 mm |
| Usytuowanie prętów a) otulanie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań projektu) |  | < 5 mm |
| b) odchylanie plusowe ( h – jest całkowitą grubością elementu) | dla h < 0.5 m dla 0.5 m <h< 1.5 m dla h > i.5 m | 10 mm 15 mm 20 mm |
| c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (kablami) ( a - jest odległością projektowaną pomiędzy powierzchniami przyległych prętów) | a < 0.05 m a < 0.20 m a < 0.40 m a > 0.40 m | 5 mm 10 mm 20 mm 30 mm |
| d) odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia lub otworu kablowego (b- oznacza całkowitą grubość lub szerokość elementu) | b < 0.25 m b < 0.50 m b< ł.5m b> ł.5m | 10 mm 15 mm 20 mm 30 mm |

Badania robót murowych.

Sprawdzenie prawidłowości wiązania pustaków w murze, w stykach murów i narożnikach należy przeprowadzić przez oględziny w trakcie robót. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pionowość powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową .

Badania należy przeprowadzić zarówno w trakcie odbioru częściowego poszczególnych fragmentów robót murowych jak i w czasie odbioru końcowego tych robót. Do badania robót zakończonych Wykonawca powinien przedstawić :

• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń jakości materiałów

• protokoły odbiorów częściowych

• zapisy w Dzienniku Budowy dotyczące wykonania robót.

Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia

ościeżnic należy przeprowadzić w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i

pomiar za zgodność z wymaganiami PN-6 8/B-10024.

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienie należy przeprowadzić w trakcie wznoszenia

murów i po ich ukończeniu . Spoiny powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-

68/B-10020. Sprawdzenie równości i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić przez

przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2m. oraz przez

pomiar wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością

do 1 mm.

6.1. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. Zależnie od wymagań projektu powierzchnia muru z cegły powinna być płaszczyzną lub stanowić odcinek powierzchni krzywej. Kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem. Dla murów grubości 1/2 c. odchyłki należy badać od strony lica muru. Dopuszczalne odchyłki wynoszą:

• nie więcej niż 6 mm /m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni ściany-zwichrowania i skrzywienia,

• nie więcej niż 4mm /m - odchylenia krawędzi od linii prostej,• nie więcej niż 6mm/m i nie więcej niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego,

• nie więcej niż 2mm/ m górnej powierzchni każdej warstwy cegieł- odchylenie od kierunku poziomego.

6.2. Badania. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania :

6.2.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna powinno być przeprowadzone

przez porównanie gotowej ściany z projektem wg. pkt. 5.1.1-

Pomiar długości i wysokości należy wykonać taśmą stalową z dokładnością do l cm ;

wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniem otworów   -  przymiarem z dokładnością do 1 mm.

6.2.2. Badania materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów   oraz zapisów dziennika budowy stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i powołanymi normami.

6.2.3. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar.

6.2.4. Sprawdzenie odchyleń powierzchni należy przeprowadzić łatą kontrolną długości 2m z dokładnością do l mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru.

6.2.5. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową.

6.2.6. Sprawdzenie poziomości warstw cegieł należy przeprowadzić poziomicą murarską i łatą kontrolną lub poziomicą wężową.

Badania jakości montażu prefabrykatów.

Badanie montażu prefabrykatów na zgodność z Dokumentacją projektową należy przeprowadzić na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru, Dopuszczalne odchyłki montażowe dotyczące przesunięcia elementu w pionie i w poziomie , skręcenia elementu na jego długości, wychylenia elementu z pionu nie powinny przekraczać wielkości podanych w PN-71/B-06280.

Badania izolacji.

Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania :

• zgodności z Dokumentacją projektową

• sprawdzenie materiałów

• sprawdzenie powierzchni podkładu

• sprawdzenie warunków przystąpienia do robót

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją projektową należy przeprowadzić przez porównanie wykonanych robót izolacyjnych z projektem i opisem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych. Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powołanymi normami. Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2 m. przyłożonej w trzech dowolnych miejscach i przez pomiar jego odchyleń od łaty z dokładnością do l mm.

Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót polega na sprawdzeniu przylegania izolacji do podkładu, prawidłowości ułożenia powłok materiałów rolowych.. Czynności te należy przeprowadzić w trakcie wykonywania izolacji, kontrolując stosowanie właściwych materiałów, liczbę warstw i wielkość zakładów oraz dokładność sklejenia poszczególnych warstw.  W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne uznać za niezgodne z wymaganiami normy. Inżynier nakaże ponowne ich wykonanie albo wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami normy PN-69/B-10260.

Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą .ciągłą powłokę przylegającą do

powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji .

Występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań .pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. jest

niedopuszczalne.

Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

W przypadku stosowania lepików na gorąco zaleca się smarować podkład i spodnią powierzchnię przyklejanego materiału rulonowego.

Chodzenie, jeżdżenie oraz składowanie materiałów i narzędzi bezpośrednio na ułożonej warstwie izolacji jest niedopuszczalne,

Załamania warstwy izolacji powinny być zabezpieczone dodatkowymi pasami z materiału rulonowego.

Badania.

Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące :

• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Techniczną,

• sprawdzenie materiałów,

• sprawdzenie powierzchni podkładu,

• sprawdzenie warunków przystąpienia do robót,

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.

Badania należy przeprowadzać w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu. Częściowy odbiór robót lub materiałów powinien być potwierdzony protokołem lub zapisem w dzienniku budowy.

Kontrola jakości konstrukcji drewnianych.

Badania materiałów konstrukcji drewnianych powinno być dokonane przy ich dostawie. Ocena jakości materiałów przy odbiorze wyrobów gotowych powinna być dokonana pośrednio na podstawie zaświadczeń z kontroli stwierdzających   zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz norm państwowych. Badania elementów przed ich zamontowaniem powinny obejmować :

• sprawdzenie wykonania połączeń

• sprawdzenie wymiarów wzorników i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów

• sprawdzenie wilgotności drewna.

Kontrola jakości pokryć dachowych.

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót.

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy zapisać w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia i obróbek blacharskich polega na oględzinach pokrycia i stwierdzeniu niewystępowania takich wad, jak; dziury, pęknięcia, nie prostopadłości do okapu, odchylenia od linii prostej.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidłowego zamontowania uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien . Zaleca się sprawdzenia spadków i szczelności rynien przez nalanie wody do rynien. Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania mocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku pionowego. Sprawdzenie szczelności pokrycia należy przeprowadzić w wybranych przez komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez l0 mm. zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu, obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.

Badania robót betonowych posadzkarskich powinny obejmować sprawdzenie:

Podstawę do odbioru robót posadzkowych stanowią badania :

• sprawdzenie podkładu powinno być wykonane przy odbiorze międzyoperacyjnym ;

sprawdzenie równości przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2m.

• sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i atestów z kontroli producenta , stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji projektowej oraz z powołanymi normami

• wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki

• równości i spoziomowania powierzchni

• przylegania do podkładu

• grubości posadzki

• szczelin dylatacyjnych..

Sprawdzenie przylegania do podkładu przeprowadzić przez lekkie opukiwanie młotkiem  drewnianym.

Szczegółowy opis badań podaje norma PN-62/B-10144.

Kontrola jakości tynków.

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostolinijne . Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty 2m.

Wykończenie naroży, ościeży oraz obrzeży powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową. Podstawę do odbioru robót tynkarskich stanowią następujące badania:

• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją projektową należy przeprowadzić przez porównanie wykonanych tynków z opisem w projekcie za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów

• sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio na podstawie kontroli przedłożonych dokumentów

• sprawdzenie podłoży należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne w trakcie odbioru częściowego

• sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzić za pomocą opukiwania ; po odgłosie należy stwierdzić czy tynk przylega czy odstaje

• badanie wyglądu powierzchni otynkowanych dla określenia kategorii tynku oraz sprawdzenie występowania wad i uszkodzeń tej powierzchni należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru ; gładkość powierzchni otynkowanej należy ocenić przez potarcie tynku dłonią

• badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku należy przeprowadzić poprzez sprawdzenie odchylenia powierzchni za pomocą 2m. łaty i wzrokowo.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni tynków i krawędzi należy przeprowadzić zgodnie z PN-70/B-10100.

Sprawdzenie barwy należy przeprowadzić zarówno w trakcie przygotowania zaprawy do warstwy wierzchniej przez porównanie zabarwienia próbnych zarobów z barwą wzorca jak i po zakończeniu robót - przez oględziny zewnętrzne wykonanych tynków.

Kontrola jakości okładzin.

Podstawę do odbioru robót okładzinowych stanowią badania:

• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją projektową przez porównanie wykonanej okładziny z dokumentacją oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru

• sprawdzenie podłoży odbywa się poprzez stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania powierzchni podłoża

• sprawdzenie materiałów przeprowadzić na podstawie opisów w Dzienniku Budowy oraz zaświadczeń

• sprawdzenie styków,  szerokości spoin i prawidłowości ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz pomiar z dokładnością do 0,5mm

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków lub spoin należy przeprowadzić przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych poziomych spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm; kierunek pionowy należy sprawdzić pionem murarskim i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny należy przeprowadzić przykładając w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni okładziny, łatą kontrolną o długości 2m. oraz mierząc szczelinomierzem z dokładnością do l mm wielkość prześwitu tę łatą a powierzchnią okładziny

• sprawdzenie przylegania do podłoża należy przeprowadzić za pomocą lekkiego opukiwania w kilku dowolnie wybranych miejscach ; charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nie przyleganiu okładziny .

Kontrola jakości robót malarskich.

Powłoka malarska powinna być trwała, odporna na ścieranie i niezmywalna przy stosowaniu

środków zarówno myjących jak i dezynfekujących.

Podstawę do odbioru robót malarskich stanowią badania:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy wykonać przez wzrokowe stwierdzenie równomierności rozłożenia farby jednolitości natężenia barwy, braku prześwitów, odprysków, spękań .pęcherzy, łuszczących się odstających płatków powłoki, braku plam, smug, zacieków i śladów pędzla

• sprawdzenie przyczepności należy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem powłoki od podłoża

• sprawdzenie odporności na wycieranie należy przeprowadzić przez pięciokrotne lekkie przetarcie skrawkiem tkaniny bawełnianej wybranego miejsca powłoki ; na powłoce nie powinno być widocznych zmian, dopuszcza się tylko nieznaczne ślady pigmentu na tkaninie

• sprawdzenie odporności na zmywanie należy wykonać przez zwilżenie powierzchni badanej powłoki wodą za pomocą kilkakrotnego potarcia mokrą szczotką z miękkiej szczeciny lub mokrą szczotką . Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostały ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni nie wystąpiły na niej plamy, smugi lub zmiany w barwie.

Kontrola jakości stolarki.

• sprawdzenie materiałów należy wykonać na podstawie odnośnych dokumentów

• sprawdzenie wykończenia powierzchni należy przeprowadzić przez oględziny nieuzbrojonym okiem z odległości l,5m. oraz przez pomiar wad za pomocą suwmiarki lub taśmy stalowej

• sprawdzenie sprawności działania należy wykonać w/g BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz sprawdzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego.

Ocenę wyników zagęszczenia gruntów , zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w następujący sposób :

• oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości   Is lub stosunku modułów odkształcania lo , przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych,

• zagęszczenie nasypu uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli spełnione będą warunki:

Is - średnie nie mniej niż Is wymagane

lub ID -średnie nie mniej niż ID - wymagane,

a także 2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia wymagania oraz pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (ID) od wartości wymaganej.

Kontrola jakości konstrukcji stalowej.

Każda czynność montażowa musi podlegać kontroli bieżącej, realizowanej jako liniowa kontrola jakości. Każda czynność lub jej fizyczny rezultat negatywnie ocenione podczas kontroli bieżącej powinny być nieodpłatnie usunięte przez Wykonawcę . Sposób poprawy określa Kierownik Budowy w uzgodnieniu z Inżynierem. Odbiór końcowy dotyczy wszystkich robót danego procesu montażowego i stanowi formalno-merytoryczną podstawę przekazania wykonanego obiektu. Do obowiązków komisji odbioru końcowego należy :

• sprawdzenie zgodności wymagań projektowych , przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do dziennika budowy, notatek roboczych oraz innych dokumentów dotyczących : jakości materiałów i półwyrobów użytych w montażu, kwalifikacji zawodowych i technicznych Wykonawcy, wyników pomiarów i badań,

• sprawdzenie naniesienia przez właściwego projektanta zmian projektowych do powykonawczego egzemplarza projektu danego obiektu,

• sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisów dotyczących wyników funkcyjnej kontroli bieżącej oraz stwierdzenie o dokonaniu odbioru częściowego, poprzedzającego wykonanie podlewki pod słupy lub pod korpus urządzenia technicznego,

• sprawdzenie wpisów w dzienniku budowy dotyczących przeprowadzonych kontroli jakości i odbiorów w celu ustalenia liczby pomiarów sprawdzających w ramach odbioru,

• dokonanie szczegółowych oględzin zmontowanej konstrukcji lub urządzenia ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawność wykonania styków montażowych, kotwienia słupów i korpusu urządzenia, ich wklinowania lub wykonania podlewki z zaprawy cementowej,

• wykonanie pomiarów sprawdzających i stwierdzenie prawidłowości wykonania zgodnie z projektem obiektu, projektem technologii i organizacji montażu oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych w „Konstrukcje stalowe" Tom III - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych.,

• sprawdzenie poprawności i prawidlowości wykonania połączenia urządzenia technicznego z otoczeniem oraz wykonanie próby tego połączenia wraz z pomiarem wymaganych parametrów Jak na przykład ruchu wciągnika lub wózka suwnicy ,jej jazdy, otwierania i zamykania bramy , szczelności połączeń między aparatami, szczelności zbiornika itp. Komisja odbioru końcowego sporządza obowiązkowo protokół odbioru końcowego, który

nie może zawierać klauzuli odbioru warunkowego . W tym przypadku,  jak również w

przypadku oceny negatywnej z odbioru, do protokółu załącza się spis wadliwych robót oraz

sposoby i terminy ich poprawienia.

Przy kontroli jakości robót blacharskich należy przeprowadzić następujące badania :

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

• sprawdzenie materiałów

• sprawdzenie łączenia elementów

• sprawdzenie szczelności-

Szczegółowy opis badań określa PN-61/B-10245 pkt. 3

###### A – 06.02.	ROBÓT  DROGOWYCH  I  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kontrola jakości robót drogowych.

Podyspka wyrównawcza – piaskowa

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszywa przeznaczonego do wykonania podsypki i przedstawić wyniki badań Inżynierowi.  Badania w czasie robót (pomiary należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

Podbudowa z chudego betonu

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw i przedstawić wyniki badań Inżynierowi.

Podbudowa powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Grubość warstwy podbudowy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż  1 cm. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach powinna wynosić od 6 – 9 MPa wg PN-S-96013.

Nasiąkliwość nie więcej niż 7 %. Badania równości w czasie robót należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu.

Badania w czasie robót :

- sprawdzenie podłoża i podbudowy,

- sprawdzenie podsypki cementowo-piaskowej,

- sprawdzenie szerokości spoin,

- sprawdzenie prawidłowości ubijania,

- sprawdzenie prawidłowości wypełniania spoin,

- sprawdzenie czy kolor nawierzchni jest zachowany,

- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni takich jak : niweleta, spadki poprzeczne, szerokość nawierzchni.

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wyżej były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni.

Badania równości nawierzchni wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem tak, jak dla podbudowy.

Krawężnik betonowy na ławie betonowej

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi.

Badania w czasie robót:

sprawdzenie koryta pod ławę,

sprawdzenie ław (wymiary, zgodność z profilem podłużnym, równość górnej powierzchni, zagęszczenie ław i odchylenie linii ław od projektowanego kierunku),

sprawdzenie ustawienia krawężnika – podobnie jak dla ław

Obrzeże betonowe chodnikowe

Kontrola jakości robót podobna jak dla krawężników betonowych.

Kontrola jakości robót związanych z zagospodarowaniem terenu

Ogrodzenie.

Wszystkie materiały użyte do wykonania ogrodzenia powinny posiadać atesty przedstawione Inżynierowi.

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

zgodność z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),

poprawność wykonania fundamentów pod cokół i słupki bram,

poprawność ustawienia słupków,

poprawność wykonania bram i furtki,

prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej

A-07.00.	  OBMIAR  ROBÓT.

1.  Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie  określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie  ofertowym i ST.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych  robót i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Obmiar gotowych  robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz  Wykonawcy lub w innym czasie określonym

w kontrakcie lub oczekiwanym  przez Wykonawcę i Inżyniera.

2.  Zasady określania ilości robót i materiałów.

Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle

do podstawy .

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej , objętości  będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości ,które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie w czasie  wskazanym przez Inżyniera. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami w kształcie skrzyni, których pojemność można łatwo i dokładnie określić. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie dla każdego typu używanych pojazdów.

Obmiar objętości następuje w punkcie dostawy.

Inżynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej  to całość materiałów, przewiezionych  przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.

W przypadku elementów  standaryzowanych, takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i belkach, siatka ogrodzeniowa , dla których w  ateście producenta podano ich wymiary lub masę , dane te mogą stanowić podstawę  obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów  mogą  być losowo  sprawdzone na budowie a ich akceptacja  nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w ST.

Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcję.

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały  będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez  Wykonawcę . Jeżeli urządzenia  te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa  legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie , w całym okresie trwania robót.

4. Wagi  i  zasady  ważenia.

Jeżeli stosowana  metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi  w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.

Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane  przez Wykonawcę  w sposób zapewniający  zachowanie  dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych  pod warunkiem, że były one atestowane i mają świadectwa legalizacji

5. Czas  przeprowadzenia  obmiaru.

Obmiary  będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym  odbiorem robót, a także w  przypadku  występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy  robót.

Obmiar  robót zanikających przeprowadza  się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza  się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą  wykonane w sposób  zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami  umieszczonymi na karcie obmiaru. W razie braku miejsca  szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika  do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

# A-07.01.	BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty uznaje się za wykonane zgodne z Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie robót okazało się za niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

Jednostkami obmiarowymi dla poszczególnych rodzajów robót są:

-dla wykonanych wykopów jest l m3 odspojonego i wydobytego gruntu. Ilość wykonanych robót, która stanowi podstawę płatności, określa się jako faktycznie usuniętą objętość gruntu, wg obmiaru zaaprobowanego przez Inżyniera.

-dla wykonanych nasypów jest l m3 dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem  gruntu. Ilość wykonanych robót, która stanowi podstawę płatności, określa się jako faktycznie usypaną i zagęszczoną objętość gruntu, wg obmiaru zaaprobowanego przez Inżyniera.

-dla betonu  wbudowanego w konstrukcję , dla poszczególnych klas i parametrów jest 1m3 betonu wyliczony dla wymiarów konstrukcji określonych  w Dokumentacji Projektowej.  Płaci się za wykonaną i wbudowaną , zgodnie z projektem, ilość betonu.

-dla ścian  mur wbudowany w konstrukcję , dla poszczególnych klas cegły i zapraw jest 1m3  muru wyliczony dla wymiarów konstrukcji określonych  w Dokumentacji Projektowej. . Płaci się za wykonaną i wbudowaną , zgodnie z projektem,  ilość muru.

-dla zbrojenia i konstrukcji wbudowanej jest l kg ( 1t  tona ). Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość / kg/ określonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza się stali użytkowej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Dla konstrukcji bierze się ciężar wynikający z Dokumentacji projektowej bez spawów.

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę profili i prętów o średnicach większych iod wymaganych w projekcie.

- dla izolacji poziomej i pionowej jest 1m2 zaizolowanej powierzchni. Ilość wykonanych robót, która stanowi podstawę płatności, określa się jako faktycznie zaizolowaną powierzchnię, wg obmiaru zaaprobowanego przez Inżyniera. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2 . Izolacje na powierzchniach krzywych oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu.

- dla  obudowy, tynku,  powierzchni okładzin jest l m2 . Do płatności przyjmuje się ilość wykonanej i odebranej obudowy łącznie z warstwą izolacji. Powierzchnię oblicza się jako iloczyn długości ściany osadnika w rozwinięciu przez wysokość rzeczywistą.

# A – 07.02. 	DROGOWYCH I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Jednostki obmiaru robót dla robót drogowych

Dla nawierzchni, podbudowy i chodnika –„m2”

Roboty ziemne – „m3”

Profilowanie podłoża – „m2”

Podsypka cementowo – piaskowa – „m2”

Podbudowa z chudego betonu  – m2”

Podsypka wyrównawcza – piaskowa – „m2”

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – „m2”

Krawężnik betonowy na ławie betonowej – „m”

Obrzeże chodnikowe – „m”

### Jednostki obmiaru robót związanych z zagospodarowaniem terenu

Ogrodzenie  „m”

Bramy i furtka – „sztuka”

A-08.00.   ODBIÓR  ROBÓT.

1.  Rodzaje  odbiorów  robót.

W zależności  od ustaleń odpowiednich  ST, roboty  podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy :

a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b/ odbiorowi częściowemu,

c/ odbiorowi końcowemu,

d/ ------//----- ostatecznemu.

##### 2.   Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu polega na finalnej  ocenie  ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych  korekt i poprawek bez hamowania ogólnego  postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  wpisem do dziennika  budowy i telefonicznego powiadomienia o tym fakcie  Inżyniera.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o  przeprowadzone  pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją  Projektową  ST   i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję  dokonania potrąceń.

Przy  ocenie odchyleń i podejmowaniu  decyzji o robotach poprawkowych lub  dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru  podane w ST dotyczących danej części robót.

###### 3. Odbiór  częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze  końcowym robót.

###### 4.  Odbiór  końcowy  robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru końcowego powinna  być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości  operatu kolaudacyjnego.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ,ocenie  wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST  będą obowiązywały przepisy „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych  Tom  I-V”.

5.   Dokumenty  do odbioru  końcowego  robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony  wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca  jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

- - dokumentację projektową  z naniesionymi zmianami - powykonawczą,

- - Specyfikacje Techniczne,

- - uwagi i zalecenia Inżyniera ,zwłaszcza  przy odbiorze robót zanikających i

- ulegających zakryciu,  i   udokumentowanie  wykonania jego zaleceń,

- - recepty i ustalenia  technologiczne,

- - dzienniki  budowy i księgi obmiaru ,

- - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych

- zgodne  z ST,

- - atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- - sprawozdanie techniczne,

- - geodezyjną  dokumentację powykonawczą,

- - powykonawczą dokumentację geodezyjno- kartograficzną, umożliwiającą

- - wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

- - kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- - inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego.

W przypadku,  gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie będą gotowe  do odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

6.  Odbiór  ostateczny.

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany  na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad i uwag odbioru końcowego .

# A - 08.01.	BUDOWLANYCH

Badania wg. punktu  Kontrola jakości  A-06.00. należy przeprowadzić w czasie odbiorów robót.

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

W trakcie poszczególnych odbiorów należy :

• sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do dziennika budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości materiałów i półwyrobów użytych do montażu, wyników pomiarów i badań,

• sprawdzenie naniesienia zmian projektowych do powykonawczego egzemplarza projektu,

• sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisów,

• dokonanie szczegółowych oględzin zmontowanej konstrukcji i poszycia

• sprawdzenie poprawności i prawidłowości wykonania połączeń konstrukcji słupów z

fundamentem.

sprawdzenie odchyłek od powierzchni , jakości wiązań wykonanych ścian

sprawdzenie odchyłek , barwy i odcieni powierzchni tynków i wykładzin

sprawdzenie szczelności obiektów technologicznych

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inżynierem

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „ Wymagania ogólne" pkt. A-08.00. Badania w/g pkt. A-06.00. należy przeprowadzić w czasie wykonywania robót i podano po ich zakończeniu.

Częściowy odbiór robót należy potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy.

Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić :

• dokumenty stwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami norm

• protokoły odbiorów częściowych

• zapisy w Dzienniku Budowy.

Ponieważ konstrukcje wykonane niezgodnie z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte, Wykonawca obowiązany jest dokonać poprawek w celu doprowadzenia konstrukcji i robót do zgodności z normą i przedstawić do ponownych badań, których wynik jest ostateczny. Protokół końcowy powinien między innymi zawierać :

• wyniki prowadzonych badań

• decyzję Inżyniera dotyczącą przyjęcia odbieranej konstrukcji

• wniosek  Inżyniera   dotyczący   możliwości  prowadzenia   budowlanych   robót wykończeniowych..

uznać za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W tej sytuacji Wykonawca obowiązany jest  doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodne z Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie robót okazało się za niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

# A – 08.02. DROGOWYCH I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :

- przygotowanie podłoża

- wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypek

- wykonanie ław pod krawężniki

A - 09.00.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI.

1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest ocena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt.9 ST i w  Dokumentacji Projektowej.

Cena  jednostkowa będzie obejmować :

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość pracy  sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie

sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowi-

sku pracy /,

- koszty pośrednie ,w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium ,koszty urządzenia i eksploatacji  zaplecza budowy / w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotyczące oznakowania  robót, wydaki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót,

zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- gwarancje bankowe .

- zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy

Cena  jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość  żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za  wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach kontraktu.

Do stawek jednostkowych nie należy doliczać podatku  VAT.

### ZAKRES ROBÓT W UJĘCIU RZECZOWYM I ILOŚCIOWYM

## B-.00.00.	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. STARE BOSEWO, GM. DŁUGOSIODŁO

B-01.00.	BUDYNEK  TECHNOLOGICZNY

B-01.01.         BUDYNEK TECHNOLOGICZNY – ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące części budowlanej budynku technologicznego.

Budynek techniczny zaprojektowany został jako niepodpiwniczony, parterowy, o wymiarach zewnętrznych w planie 18,80 × 10,75 m i wysokości pomieszczeń 4,00 i 3,00 m, przykryty czterospadowym dachem.

Powierzchnia zabudowy – 	202,10 m2

Kubatura – 			997,45 m3,

Budynek zlokalizowany został w centralnej części działki jako obiekt, w którym ujęte zostały podstawowe funkcje mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie stacji uzdatniania wody oraz obsługę jej urządzeń. W budynku tym znajdują się następujące pomieszczenia:

- hala technologiczna

- pomieszczenie chlorowni

- pokój socjalny

- węzeł sanitarny

- pomieszczenie na agregat prądotwórczy

- przedsionek

Obiekt projektuje się do realizacji w technologii tradycyjnej w połączeniu z elementami żelbetu monolitycznego.

Konstrukcja budynku o podłużnym układzie ścian nośnych. Część budynku mieszcząca pomieszczenia socjalne, sanitariaty i stacja dmuchaw przykryta stropem, pomieszczenie techniczne – jednoprzestrzenne, przykryte ocieplonym dachem dwuspadowym.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne i osłonowe grubości 24 cm z betonu komórkowego gr. 24 cm wzmocnione słupami żelbetowymi z betonu B-20 zbrojonego stalą A-III. Ściany zewnętrzne są ocieplone styropianem gr. 15 cm. Ściany fundamentowe zewnętrzne ocieplone twardymi płytami polisterowymi.

Ściany nośne są posadowione na ławach fundamentowych o wysokości 30 cm i szerokości:

- dla ścian zewnętrznych nośnych 60 cm

- dla ścian zewnętrznych szczytowych 60 cm

- dla ściany wewnętrznej nośnej 80 cm

Fundamenty pod zbiorniki wykonane z betonu B25 w postaci bloków żelbetowych  o wymiarach 200x200x100 cm, posadowione na chudym betonie.

Strop nad przyziemiem projektuje się gęsto-żebrowy TERIVA, beton B-20. Rozstaw żeber w stropie co 60 cm, a wysokość łącznie z nadbetonem i ociepleniem wynosi 34 cm. Belki stropowe o rozpiętości 4,20 i 6,00 m. W środku rozpiętości stropu należy wykonać żebro rozdzielcze 10x24 cm zbrojone prętem ø 14 górą i dołem oraz strzemionami w kaształcie litery „S” o ø 5,5 i rozstawie 30 cm. W stropie pod słupy więźby dachowej należy ułożyć podwójne belki TERIVA.

Więźba dachowa czterospadowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej, kryta blachą dachówkopodobną na łatach 5x5 cm co 30 cm.

Roboty wykończeniowe zewnętrzne:

- Ściany zewnętrzne budynku wykończone masą tynkarską polimerowo-akrylową np.

Bolix-R zacieraną ręcznie. Grubość warstwy masy tynkarskiej około 3 mm. Zużycie masy około 3,5 kg/m22.

- Cokół budynku – płytki klinkierowe;

- Okna – drewniane typu „Wołomin” lub plastikowe firmy „Agat-Plus”;

- Drzwi – zewnętrzne dwuskrzydłowe stalowe pełne, ocieplone np. firmy Herman;

- Rynny i rury spustowe z PCV typu Gamrat, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych;

- Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5-0,8 mm;

Roboty wykończeniowe wewnętrzne:

- Wykończenie ścian i sufitów z wyprawy tynkarskiej mineralno-polimerowej Bolix-RMP na podłożu cementowo-wapiennym szpachlowanym Bolixem-U i zagruntowanym preparatem Bolix-T. Malowanie farbą akrylową. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych.

- Hala technologiczna nr 01, chlorownia nr 02, pokój socjalny nr 03 oraz WC – do wysokości 2,0m wyłozone glazurą w kolorze jasnym.

- Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach technicznych – drewniane.

- Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach socjalnych płycinowe, pełne z ościeżnicą stalową

- Posadzki w pomieszczeniach  - gres kamienny, np. firmy Opoczno, układany na gładzi cementowej spadkowej. Podbudowę posadzki stanowi płyta betonowa wylana na izolacji poziomej z dwóch warstw folii PE ułożonej na warstwie chudego betonu  i warstwie ubitego piasku.

Budynek będzie wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, wentylację grawitacyjną i mechaniczną oraz elektryczne: ogólnobudowlane, elektroenergetyczne, sterowania i pomiarową.

B-01.02. ZAKRES RZECZOWY I ILOŚCIOWY

Stacja Uzdatniania Wody w Starym Bosewie - budynek stacji roboty budowlane

1 Roboty ziemne

1

d.1

KNR 2-01

0126-01 0126-

02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek m2

20,0*12,0 m2 240,00

RAZEM 240,00

2

d.1

KNR 2-01

0205-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z

transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

1,2*1,0*[11,0+19,0]*2 m3 72,00

1,2*1,0*[9,5+4,5] m3 16,80

0,7*[1,9*2,7+2,2*2,2*3+1,8*1,9+1,2*1,2] m3 17,16

RAZEM 105,96

3

d.1

KNR 2-01

0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5m ze

złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

0,2*1,0*[11,0+19,0]*2 m3 12,00

0,2*1,0*[9,5+4,5] m3 2,80

0,2*[1,9*2,7+2,2*2,2*3+1,8*1,9+1,2*1,2] m3 4,90

RAZEM 19,70

4

d.1

KNR 2-01

0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość

do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

[105,96+19,7]*0,3 m3 37,70

RAZEM 37,70

2 Fundamenty

5

d.2

KNR 2-02

1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0,8*0,2*[11,0+19,0]*2 m3 9,60

1,0*0,2*[9,5+4,5] m3 2,80

RAZEM 12,40

6

d.2

KNR 2-02

0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie

betonu

m3

0,6*0,3*[11,0+19,0]*2 m3 10,80

RAZEM 10,80

7

d.2

KNR 2-02

0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - ręczne układanie

betonu

m3

0,8*0,3*[9,5+4,5] m3 3,36

RAZEM 3,36

8

d.2

KNR 2-02

0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie

betonu

m3

1,0*1,0*0,5+0,5*0,74*0,5 m3 0,69

RAZEM 0,69

9

d.2

KNR 2-02

0204-04

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - ręczne układanie

betonu

m3

1,0*[1,7*2,5+2,0*2,0*3+1,7*1,6] m3 18,97

RAZEM 18,97

10

d.2

KNR 2-02

0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane m3

0,25*0,25*1,1*12+0,25*0,52*1,1*4 m3 1,40

RAZEM 1,40

11

d.2

KNR 2-02

0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane t

2,5 t 2,50

RAZEM 2,50

12

d.2

KNR 2-02

0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie t

0,25 t 0,25

RAZEM 0,25

13

d.2

KNR 2-02

0206-01

Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu m2

1,0*[11,0+19,0]*2 m2 60,00

1,0*[9,5+4,5] m2 14,00

RAZEM 74,00

14

d.2

KNR 2-02

0206-05

Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - ręczne układanie betonu m2

74 m2 74,00

RAZEM 74,00

15

d.2

KNR 2-02

0609-11

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką

metal.

płyty styropianowe ekstrudowane gr. 5 cm

m2

60 m2 60,00

RAZEM 60,00

16

d.2

KNR 0-41

0102-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii

DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie

m2

74*2 m2 148,00

RAZEM 148,00

17

d.2

KNR 0-41

0106-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni w technologii SUPERFLEX-10 m2

148 m2 148,00

RAZEM 148,00

3 Ściany i słupy nadziemia

18

d.3

KNR 2-02

0107-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórkow.

grubości 24 cm zew.

m2

4,2*[11,0+19,0]*2 m2 252,00

-[2,7*2,7+1,6*2,0+0,9*2,0*2+1,5*1,5] m2 -16,34

RAZEM 235,66

19

d.3

KNR 2-02

0107-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórkow.

grubości 24 cm wew.

m2

4,0*9,0 m2 36,00

-0,9*2,0 m2 -1,80

RAZEM 34,20

20

d.3

KNR 2-02

0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

4,2*4*4,0+1,2*4,0*2 m2 76,80

-0,9*2,0*3 m2 -5,40

RAZEM 71,40

21

d.3

KNR 2-02

0122-05

Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych m

2*7,0 m 14,00

RAZEM 14,00

22

d.3

KNR 2-02

0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,2*2*7+1,2*3 m 20,40

RAZEM 20,40

23

d.3

KNR-W 2-02

0210-06

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - ręczne układanie

betonu - nadproża

m3

0,3*0,25*[2,9+1,8] m3 0,35

RAZEM 0,35

24

d.3

KNR 2-02

0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do

przekroju do 20 - ręczne układanie betonu

m3

0,25*0,25*4,1 m3 0,26

RAZEM 0,26

25

d.3

KNR 2-02

0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane m3

0,25*0,25*4,1*11+0,25*0,52*4,1*4 m3 4,95

RAZEM 4,95

26

d.3

KNR 2-02

0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie t

0,15 t 0,15

RAZEM 0,15

27

d.3

KNR 2-02

0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,6 t 0,60

RAZEM 0,60

4 Strop, belki

28

d.4

KNR-W 2-02

0214-02

Stropy gęsto-żebrowe TERIVA m2

10,0*17,7 m2 177,00

RAZEM 177,00

29

d.4

KNR-W 2-02

0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm m3

[10+18]*2*0,25*0,25+9,0*0,25*0,25 m3 4,06

RAZEM 4,06

30

d.4

KNR 2-02

0210-04

Belki i podciągi, żelbetowe m3

0,25*0,4*[10,0+6,0*2] m3 2,20

RAZEM 2,20

5 Dach konstrukcja i pokrycie

31

d.5

KNR 2-02

0404-05

Więźba dachowa o układzie jętkowym m2

21,0*13,0 m2 273,00

RAZEM 273,00

32

d.5

KNR AT-09

0101-02

Łacenie - łaty m2

273 m2 273,00

RAZEM 273,00

33

d.5

KNR AT-09

0101-02

Łacenie - kontrłaty m2

273 m2 273,00

RAZEM 273,00

34

d.5

KNR AT-09

0103-01

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach m2

273 m2 273,00

RAZEM 273,00

35

d.5

KNR 2-02

0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

0,9*0,5 m2 0,45

RAZEM 0,45

36

d.5

KNR 2-02

0123-02

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/2 ceg. klinkierowa kanałów

wentylacyjnych

m2

[0,9+0,5]*2*1,0 m2 2,80

RAZEM 2,80

37

d.5

KNR 0-15II

0519-01

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną m2

273 m2 273,00

RAZEM 273,00

38

d.5

KNR 0-15II

0521-01

Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 18.33 cm mb

9+8*4 mb 41,00

RAZEM 41,00

39

d.5

NNRNKB 202

0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm m2

16,5 m2 16,50

RAZEM 16,50

40

d.5

KNR-W 2-02

0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

[20,0+12,0]*2 m 64,00

RAZEM 64,00

41

d.5

KNR-W 2-02

0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

42

d.5

KNR 2-17

0152-03

Wywietrzaki dachowe C-30 szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00

43

d.5

KNR 2-02

1101-02

Podkłady betonowe na stropie m3

10,0*18,0*0,04 m3 7,20

RAZEM 7,20

44

d.5

KNR 2-02

0607-02

analogia

Izolacje z folii polietylenowej m2

180 m2 180,00

RAZEM 180,00

45

d.5

KNR 2-02

0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na

sucho - jedna warstwa gr. 15 cm na stropie żelbetowym

m2

33 m2 33,00

RAZEM 33,00

46

d.5

KNR-W 2-02

2605-02

Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - podbitka m2

0,4*2*[21,0+13,0] m2 27,20

RAZEM 27,20

6 Stolarka okienna i drzwiowa

47

d.6

KNR-W 2-02

1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

0,9*1,5*4+0,9*0,6*8+1,5*1,5 m2 11,97

RAZEM 11,97

48

d.6

KNR 2-02

1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrz-lokalowych

wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

5 szt. 5,00

RAZEM 5,00

49

d.6

KNR 2-02

1017-02

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone m2

1,0*2,1*5 m2 10,50

RAZEM 10,50

50

d.6

KNR 2-02

1203-02

Drzwi stalowe pełne ocieplone o powierzchni ponad 2 m2 m2

2,8*2,8*1+1,0*2,1*3+1,7*2,1*1 m2 17,71

RAZEM 17,71

7 Tynki i okładziny wewnętrzne

51

d.7

KNR 2-02

0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

252 m2 252,00

34,2*2+71,4*2 m2 211,20

RAZEM 463,20

52

d.7

KNR 2-02

0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2

177 m2 177,00

RAZEM 177,00

53

d.7

KNR 2-02

0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

[18,0+10,0]*2*2,0-2,7*2,7-0,9*2,0 m2 102,91

[1,48+3,95]*2*2,0-0,9*2,0 m2 19,92

[3,2+3,95]*2*2,0-0,9*2,0*3 m2 23,20

[1,2+3,95]*2*2,0-0,9*2,0*4+1,2*2,0*2 m2 18,20

RAZEM 164,23

54

d.7

KNR 0-23

2611-03

dwukrotne gruntowanie emulsją m2

463,2+177,0 m2 640,20

-164,23 m2 -164,23

RAZEM 475,97

55

d.7

KNR 0-23

0932-02

analogia

Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralno-polimerowego m2

475,97 m2 475,97

RAZEM 475,97

56

d.7

KNNR 2 1401-

06

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylową trzykrotnie bez

gruntowania

m2

475,97 m2 475,97

RAZEM 475,97

8 Podłoża i posadzki

57

d.8

KNR 2-02

1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

140,22+5,85+12,64+4,74+11,85 175,30

A (obliczenia pomocnicze) =========

175,30

175,3*0,15 m3 26,30

RAZEM 26,30

58

d.8

KNR 2-02

1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

Beton zwykły B-10 (C8/10)

m3

175,3*0,1 m3 17,53

RAZEM 17,53

59

d.8

KNR 2-02

1101-02

Podkłady betonowe na stropie

Beton zwykły B-20 (C16/20)

m3

175,3*0,2 m3 35,06

RAZEM 35,06

60

d.8

KNR 2-02

0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

175,3 m2 175,30

RAZEM 175,30

61

d.8

KNR 2-02

0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji

na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm

m2

175,3 m2 175,30

RAZEM 175,30

62

d.8

KNR 2-02

1102-02 1102-

03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte

na gładko

m2

175,3 m2 175,30

RAZEM 175,30

63

d.8

NNRNKB 202

2806-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie

klejowej o grub.warstwy 4 mm

m2

175,3 m2 175,30

RAZEM 175,30

64

d.8

NNRNKB 202

2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej m

[3,0+3,95]*2-1,6 m 12,30

RAZEM 12,30

9 Elewacja

65

d.9

KNR 0-23

2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 12 cm - przy użyciu got. zapraw

klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

akrylowej

m2

4,2*[11,0+19,0]*2 m2 252,00

-[2,7*2,7+1,6*2,0+0,9*2,0*2+1,5*1,5] m2 -16,34

RAZEM 235,66

66

d.9

KNR 0-23

2614-05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu

got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej

mieszanki akrylowej

m2

[2,7*3+1,6+2,0*2+0,9+2,0*2*2+1,5*3]*0,15 m2 4,07

RAZEM 4,07

67

d.9

KNR 0-23

2612-08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

[2,7*3+1,6+2,0*2+0,9+2,0*2*2+1,5*3] m 27,10

RAZEM 27,10

68

d.9

NNRNKB 202

0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

[1,2*12+1,7]*0,25 m2 4,03

RAZEM 4,03

69

d.9

KNR-W 2-02

0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

4*4,50 m 18,00

RAZEM 18,00

70

d.9

KNR 2-02

0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podłożu m3

0,3*1,5*6,0 m3 2,70

RAZEM 2,70

71

d.9

KNR 2-31

0502-05

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin

zaprawą cementową - opaska wokół budynku

m2

[11,0+19,0]*2*0,5 m2 30,00

RAZEM 30,00

72

d.9

KNR 2-31

0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin

zaprawą cementową

m

60 m 60,00

RAZEM 60,00

73

d.9

KNR 2-02

1220-04

Konstrukcje daszków jednospadowe m2

3,5*1,5*2 m2 10,50

RAZEM 10,50

74

d.9

KNR 2-02

0505-06

Pokrycie dachów płytami poliestrowymi falistymi na konstrukcji stalowej

Płyta poliwęglanowa 1-komorowa, grub.8 mm

m2

10,5 m2 10,50

RAZEM 10,50

B-02.00.	ZBIORNIK WODY CZYSTEJ

B-02.01.         	ROBOTY BUDOWLANE

Zaprojektowano zbiornik wody czystej w postaci okrągłego dwudzielnego zbiornika żelbetowego wykonanego w technologii tradycyjnej wylewanej. Średnica zewnętrzna zbiornika – 10,05 m, całkowita pojemność użytkowa – 2x150 m3. Zbiornik będzie częściowo zagłębiony.

Szczegółowy opis wykonania oraz zakres znajduje się w części 3 projektu „Zbiornik wody czystej - konstrukcja”.

B-02.02. ZAKRES RZECZOWY I ILOŚCIOWY

Stacja Uzdatniania Wody w Starym Bosewie - zbiornik wody czystej

1 KNR 2-01

0126-01 0126-

02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 40 cm za pomocą spycharek m2

11,0*11,0 m2 121,00

RAZEM 121,00

2 KNR 2-01

0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze

złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

2,5*6,5*1,1 m3 17,88

10,2*10,2*0,2 m3 20,81

RAZEM 38,69

3 KNR 2-01

0320-0201

Zasypywanie wykopów - obsypka zbiornika m3

2*3,14*5,83*1,5*1,0 m3 54,92

RAZEM 54,92

4 KNR 2-18

0501-03

podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

Pole Koła D(10,15) m2 80,87

RAZEM 80,87

5 KNR-W 2-18

0518-04

betowa podstawa zbiornika

Beton zwykły B-10 (C8/10)

m3

Pole Koła D(10,15)*0,1 m3 8,09

RAZEM 8,09

6 KNR-W 2-18

0518-04

żelbetowa podstawa zbiornika płyta denna

Beton B30 C25/30 W8

m3

Pole Koła D(10,15)*0,35 m3 28,31

1,0*1,2*1,5*2+1,0*1,2*5,0 m3 9,60

RAZEM 37,91

7 KNR-W 2-18

0501-01

Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali do 16 mm - konstrukcje proste t

1,452*2 t 2,904

3,328*2 t 6,656

2,39 t 2,390

0,077*4+0,12*4 t 0,788

1,8 t 1,800

RAZEM 14,538

8 KNR-W 2-18

0505-02

Montaż zbrojenia ścian cylindrycznych i stropów o śr.stali pow.8 do 16 mm t

14,538 t 14,538

RAZEM 14,538

9 KNR 2-02

1907-03

Deskowanie systemowe Stal ścian łukowych o grubości ponad 20 cm i wysokości do 4m

m2

6,00*(Obwód Koła D(9,25)+Obwód Koła D(9,85)) m2 359,84

RAZEM 359,84

10 KNR 2-02

1907-04

Deskowanie systemowe Stal ścian łukowych o grubości ponad 20 cm - dodatek za każdy

następny 1 m wysokości

Krotność = 2

m2

359,84 m2 359,84

RAZEM 359,84

11 KNR 2-02

1906-03

Deskowanie systemowe Stal ścian prostych o grubości ponad 20 cm i wysokości do 4

m

m2

9,25*2*6,0+2,0*2*6,0 m2 135,00

RAZEM 135,00

12 KNR 2-02

1906-04

Deskowanie systemowe Stal ścian prostych o grubości ponad 20 cm - dodatek za każdy

następny 1 m wysokości

Krotność = 2

m2

135 m2 135,00

RAZEM 135,00

13 KNR 2-02

1905-02

Deskowanie systemowe Stal przekryć monolitycznych m2

Pole Koła D(9,85) m2 76,16

RAZEM 76,16

14 KNR 2-02

1922-02

Betonowanie ścian betonowych i żelbetowych o grubości 30 cm o wysokości ponad 3.6

m w deskowaniu systemowym

Beton B30 C25/30 W8

m3

0,30*6,00*(Obwód Koła D(9,25)) m3 52,28

[9,25*6,0+2,0*6,0]*0,3 m3 20,25

RAZEM 72,53

15 KNR 2-02

1918-02

Betonowanie płyt zbrojonych o grubości do 20 cm z transportem betonu żurawiem lub

taczkami

Beton zwykły B-25 (C20/25)

m3

Pole Koła D(9,85)*0,14 m3 10,66

RAZEM 10,66

16 KNR 2-02

0617-02

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśma dylatacyjna PCW

szerokości 200 mm '3'

m

Obwód Koła D(9,85)*2 m 61,86

RAZEM 61,86

17

kalk. własna

Przejścia szczelne dla rury fi 160 mm szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

18 KNR 2-18

0913-03

Właz ocieplony 70x70 cm szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

19 KNR 2-02

1213-04

Drabiny wewnętrzne ze stali nierdzewnej o długości ponad 4 m [ciężar stali 81,79*2=163,4kg]

m

6,0*2 m 12,00

RAZEM 12,00

20 KNR 2-02

1213-04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m stalowe [ciężar stali 152,59 kg] m

6 m 6,00

RAZEM 6,00

21 KNR 2-02

1209-01

Barierka ochronna stalowa [14,05 kg/m] m

6 m 6,00

RAZEM 6,00

22 KNR 2-02

0119-04

Gzymsy z cegieł pełnych klinkierowych 30x38cm

Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.25

m

Obwód Koła D(9,85) m 30,93

RAZEM 30,93

23 KNR 2-17

0152-02

Wywietrzak dn 150 mm szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

24 KNR 2-02

0607-02

Izolacje z folii polietylenowej m2

76,16 m2 76,16

RAZEM 76,16

25 KNR 2-02

0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji

na sucho - jedna warstwa średnia gr. 15 cm

m2

76,16 m2 76,16

RAZEM 76,16

26 KNR 2-02

0607-02

Izolacje z folii polietylenowej m2

76,16 m2 76,16

RAZEM 76,16

27 KNR 2-02

1102-01 1102-

03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte

na ostro

m2

76,16 m2 76,16

RAZEM 76,16

28 KNR-W 2-02

0504-02

Pokrycie papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

76,16 m2 76,16

RAZEM 76,16

29 KNR 0-23

2614-03

Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 10 cm - przy użyciu got. zapraw

klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

4,50*(Obwód Koła D(9,85)) m2 139,18

RAZEM 139,18

30 KNR 0-23

2614-03

analogia

Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 10 cm - przy użyciu got. zapraw

klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. tynk cementowy gr. 3 cm

na siatce

m2

1,50*(Obwód Koła D(9,85)) m2 46,39

RAZEM 46,39

31 KNR-W 2-02

0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 120 mm m

10 m 10,00

RAZEM 10,00

32 KNR-W 2-02

0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

33 KNR 2-31

0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w

gruncie kat. III-IV

m2

0,50*(Obwód Koła D(9,85)) m2 15,46

RAZEM 15,46

34 KNR 2-31

0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość

warstwy po zag. 10 cm

m2

15,46 m2 15,46

RAZEM 15,46

35 KNR 2-31

0502-05

Opaska z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin

zaprawą cementową

m2

15,46 m2 15,46

RAZEM 15,46

B-03.00.	DROGI  I  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

# B – 03.01. 	ROBOTY DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

### Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na drogach i placach

Koszt wykonania robót obejmuje :

- korytowanie na głębokość 35 cm				     	-   125 m2

- warstwa odsączająca gr. 10 cm                                            		-   125 m2

- podbudowa z kruszywa naturalnego 	gr. 20 cm                      	-   125 m2

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr.15 cm   		-   125 m2

- podsypka piaskowa 	gr. 4 cm                                            		-   125 m2

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm        		-   125 m2

### Krawężnik betonowy na ławie betonowej

Na obrysie nawierzchni dróg i placów należy ustawić krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm na ławie betonowej z oporem.

Krawężniki i ławę należy wykonać zgodnie z Katalogiem Szczegółów Drogowych poz. 1.5

Koszt wykonania robót obejmuje :

- koryto pod ławy				-		65 m

- ława pod krawężniki z betonu „B-15”	-		3,90 m3

- krawężniki                			            -		65 m

Zagospodarowanie terenu

Ogrodzenie

W ramach projektu przewidziano wykonanie nowego ogrodzenia na całym obwodzie działki.

Całkowita długość ogrodzenia wynosi 175 m

Zasadniczą część ogrodzenia przewidziano w postaci siatki na linkach stalowych.

Wysokość ogrodzenia 1,50 m, ze słupkami rozmieszczonymi co 2,40 m. Słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm.

Należy wykonać bramę szerokości 3,00 m,  z furtką o szerokości 1,0 m i wysokości 1,6 m.

Koszt wykonania robót obejmuje :

- cokół betonowy				-	175 m

- ogrodzenie z siatki				-	175 m

- brama szerokości 3,0 m			-	2 kpl.

- furtka szerokości 1,0 m			-	1 kpl.

B-03.02. ZAKRES RZECZOWY I ILOŚCIOWY

10 Zagospodarowanie terenu

75

d.10

KNR 2-02

1801-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m

[22,5+65,0]*2 m 175,00

RAZEM 175,00

76

d.10

KNR 2-02

1803-02

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3.5 mm o

rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole

m

175 m 175,00

RAZEM 175,00

77

d.10

KNR 2-02

1808-07

analogia

Wrota wysokości 1.6 m; szerokość 3 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach

z pasem dolnego z blachy o wysokości 25 cm

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

78

d.10

KNR 2-02

1808-05

analogia

Furtka szer. 1 m i wys. 1,6 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

79

d.10

KNR 2-31

0101-01 0101-

02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. IIV

głębokości 35 cm

m2

4,0*25,0+2,0*12,5 m2 125,00

RAZEM 125,00

80

d.10

KNR 2-31

0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w

gruncie kat. III-IV

m2

125 m2 125,00

RAZEM 125,00

81

d.10

KNR 2-31

0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość

warstwy po zag. 10 cm

m2

125 m2 125,00

RAZEM 125,00

82

d.10

KNR 2-31

0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20

cm

m2

125 m2 125,00

RAZEM 125,00

83

d.10

KNR 2-31

0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

125 m2 125,00

RAZEM 125,00

B-04.00.	ODPROWADZNIE WÓD POPŁUCZNYCH

B-04.01.	ROBOTY MONTAŻOWE

# Rurociąg tłoczny zaprojektowano z rur PE 80, PN 8, SDR 17 o średnicy Dn 75 mm oraz końcowy odcinek grawitacyjny z rur PVC-U Dn 200 mm. Długość całkowita rurociągu wynosi 425m (421+4). Wody popłuczne będą odprowadzone do rowy melioracyjnego. Przed rowem melioracyjnym należy wykonać studnię rozprężną żelbetową Dn 1200 mm.

B-04.02.	ZAKRES RZECZOWY I ILOŚCIOWY

Stacja Uzdatniania Wody w Starym Bosewie - odprowadzenie wód popłucznych

1 KNR 2-01

0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w

gruncie kat.III

m3

0,9*1,5*425*0,9 m3 516,38

RAZEM 516,38

2 KNR 2-01

0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze

złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

0,9*1,5*425*0,1 m3 57,38

RAZEM 57,38

3 KNR 2-01

0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość

do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

57,38 m3 57,38

RAZEM 57,38

4 KNR 2-01

0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w

gruncie kat. I-III

m3

516,38 m3 516,38

RAZEM 516,38

5 KNR-W 2-01

0228-01

Zagęszczenie ziemi przy zasypce wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie

kat. I-III

m3

516,38+57,38 m3 573,76

RAZEM 573,76

6 KNR-W 2-18

0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

425*0,5*0,15 m3 31,88

RAZEM 31,88

7 KNR-W 2-18

0109-02

Rurociągi tłoczne- montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. 75 mm m

421 m 421,00

RAZEM 421,00

8 KNR-W 2-18

0110-02

Rurociągi tłoczne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą

zgrzewania czołowego o śr. 75 mm

złącz.

421/12 złącz. 35,08

RAZEM 35,08

9 KNR-W 2-18

0108-05

Rurociągi grawitacyjne - z rur PVC łączone na wcisk o śr. 200 mm m

4 m 4,00

RAZEM 4,00

10 KNR-W 2-18

0704-01

Próba wodna szczelności rurociągów tłocznychz rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o

śr.nominalnej 110-200 mm

200m -1

prób.

3 200m -1

prób.

3,00

RAZEM 3,00

11 KNR-W 2-18

0530-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy

betonowe

m3

0,2*0,75*1,4 m3 0,21

0,2*0,9*0,75*2 m3 0,27

1,1*0,2*1,0 m3 0,22

RAZEM 0,70

12 KNR 2-01

0508-01

Darniowanie skarp na płask z humusem m2

20 m2 20,00

RAZEM 20,00