SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA ZESPOŁU

SZKÓŁ W STARYM BOSEWIE O PRZEPUSTOWOŚCI Q-4,7m3/d

GMINA DŁUGOSIODŁO

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania ścieków,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

ścieków

45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45255600-5 - roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - przepompownie ścieków

45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2

Spis treści:

1.Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiot  opracowania specyfikacji technicznej

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

1.4 Ogólne wymagania dotyczące projektu i wykonywanych robót budowlanych

1.5. Wymagania techniczne

2. Materiały.

2.1. Rurociągi i armatura

2.2. Oczyszczalnie ścieków

2.3. Przepompownie ścieków surowych

2.4. Przepompownie ścieków oczyszczonych

2.5. Drenaż rozsączający

2.6.  Studnie chłonne

2.7. Materiały na podsypkę rurociągu

2.8. Materiały na obsypkę  rurociągu

2.9. Beton

2.10. Materiały elektryczne

3. Sprzęt.

4.Transport i składowanie

4.1. Transport  rur, kształtek, studzienek i kabli.

4.2. Transport mieszanki betonowej

4.3. Transport urządzeń technologicznych

4.4 Składowanie

5. Wykonanie robót

5.1.Roboty ziemne

5.2. Roboty montażowe

6. Kontrola jakości robót

7. Odbiór robót

8. Uwagi końcowe

3

1.Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oczyszczalni ścieków pracującej w technologii osadnika fermentacyjnego i zanurzonego złoża biologicznego z napowietrzaniem mechanicznym. Do oczyszczalni doprowadzony zostanie przykanalikami ściek surowy z budynków szkoły. Ściek oczyszczony zostanie odprowadzony do gruntu poprzez studnię chłonną i drenaż rozssączający. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia rozruchu technologicznego i wykonania badań jakości ścieków oczyszczonych.

Zakres robót zawarty został w projekcie budowlanym i dołączonych do dokumentacji przedmiarach .

1.1. Przedmiot  opracowania specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest określenie wymagań dotyczących

wykonania i odbioru robót związanych z budową oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół w Starym Bosewie gmina Długosiodło zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez:

Biuro Projektów SANPROJEKT Jan Chełmiński

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest integralną częścią dokumentacji przetargowej i w sposób

ścisły określa potencjalnemu Wykonawcy przygotowanie się do złożenia oferty, zastosowania materiałów i urządzeń i jakości wykonania robót.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje całość robót niezbędnych do wykonania zadnia budowlanego stanowiącego przedmiot zamówienia.

Zakres robót:

a) przejęcie i przygotowanie placu budowy,

b) wytyczenie geodezyjne planowanej budowy,

c) dostawa i montaż oczyszczalni ścieków,

d) dostawa i montaż przepompowni ścieków,

e) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,

f) roboty ziemne,

g) wykonanie płyty żelbetowej pod posadowienie zbiorników oczyszczalni

h) wykonanie urządzeń do odprowadzenia ścieków,

i) wykonanie przyłącza elektrycznego,

j) wykonanie ogrodzenia

k) rozruch techniczny i technologiczny,

l) wykonanie badania ścieków oczyszczonych ( Bzt 5, CHZT i zawiesiny),

ł) inwentaryzacja powykonawcza,

m) wykonanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej,

n) przeszkolenie użytkowników – potwierdzone na piśmie,

o) przegląd po roku eksploatacji.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące projektu i wykonywanych robót budowlanych :

Na etapie robót budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za:

− ochronę  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.

- uszkodzone bądź  zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny

koszt.

4

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót oraz za ich zgodność  ze specyfikacją  techniczną i dokumentacją projektową.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność  ich ważności:

- specyfikacje techniczne,

- dokumentacja projektowa.

− wykonawca nie może wykorzystywać  błędów, uproszczeń  lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień . W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć  świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją  projektową  lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na nie zadawalającą  jakość  elementu budowli materiały takie będą  niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

− Wykonawca zobowiązany jest znać  wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań  prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń  lub metod i w sposób ciągły będzie informować  Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń  i inne odnośne dokumenty.

1.5. Wymagania techniczne

Nadzór  może  dopuścić  do  użycia  tylko  materiały, które posiadają   deklarację  zgodności  lub certyfikat zgodności z:

-   Polską  Normą lub

-   aprobatą  techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są   wymagane  przez  ST,  każda  partia dostarczona do robót będzie posiadać  te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą  posiadać  ww.  dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań  wykonanych przez niego.

Kopie wyników tych badań  będą  dostarczone przez Wykonawcę  Zamawiającemu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymaga  będą  odrzucone.

2. Materiały.

2.1. Rurociągi i armatura :

Kanał grawitacyjny  ścieków surowych zaprojektowano z rur PVC. Należy zastosować  rury PVC o średnicy  Dn = 110, 200 mm o grubości  ścianki 3,0 mm, łączone na uszczelkę  gumową. Drenaż wykonać z rur PVC Dn 110mm  perforowanych owiniętych geowłókniną.

Do budowy kanału tłocznego należy zastosować  rury z PE o  średnicy Dn = 50/40 mm.

Kanały  ścieków oczyszczonych grawitacyjne zaprojektowane są  z rur z PVC o  średnicy Dn

= 110 mm (jak na rys.)  Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć  widocznych uszkodzeń  na powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być  zgodne z odpowiednimi normami.

Każda rura i kształtka powinna by  fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta,  rodzaju materiału, oznaczenie szeregu,  średnicy zewnętrznej w mm, grubości  ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć  powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości.

5

  - Oczyszczalnie ścieków:

Oczyszczalnie hybrydowe

Ciąg technologiczny musi składać się z minimum dwóch osobnych zbiorników, t/j osadnika gnilnego a następnie bioreaktora. Urządzenia muszą zapewnić możliwość montażu bioreaktora w pewnej odległości od osadnika gnilnego, ponieważ takie rozwiązanie umożliwia wyeliminowanie przepompowni ścieków surowych.

Do budowy należy zastosować oczyszczalnię ścieków pracującą w układzie technologicznym składającym się z ustawionych szeregowo komór realizujących następujące procesy jednostkowe:

a) osadnik gnilny (komora beztlenowa),

b) złoże biologiczne (komora tlenowa),

c) osad czynny (komora tlenowa).

Procesy tlenowe nie mogą być realizowane w jednej komorze.

Zbiorniki oczyszczalni wykonane muszą być z polietylenu wysokiej gęstości PEHD formowany metodą wytłaczania z rozdmuchem lub rotomuldingu. Z uwagi na trudne warunki gruntowe proponowane rozwiązanie musi zapewniać zwiększoną sztywność konstrukcji  i spełniać warunki normy EN PN 12566-3 potwierdzone wynikami badań wykonanych w notyfikowanym laboratorium. Zbiorniki należy posadowić na płycie żelbetowej.

Osadnik gnilny musi być wyposażony w filtr doczyszczający gwarantujący zatrzymanie zawiesin. Osadnik powinien posiadać strefę uniemożliwiającą wyeliminowanie mieszania ścieków w okolicy filtra, oraz łatwo dostęp do minimum jednego włazu z pokrywami o konstrukcji zapewniającej wyeliminowanie wydostawania się gazów fermentacyjnych. Pojemność osadnika gnilnego współpracującego z bioreaktorem to 4,7 m3. Osadnik musi posiadać króciec umożliwiający włączenie w instalacje systemu wentylacji.

Ścieki podczyszczone w osadniku gnilnym przepływają na złoże biologiczne pracujące w technologii złoża zanurzonego, napowietrzanego drobnopęcherzykowo. W celu równomiernego wymieszania i napowietrzenia ścieków oraz uzyskania odpowiedniego obciążenia hydraulicznego wypełnienia zastosowano wewnętrzną cyrkulację złoża - .ścieki muszą wielokrotnie przejść przez złoże. Ścieki oczyszczone w komorze złoża biologicznego przepływają do komory osadu czynnego gdzie poddawane są ostatecznemu napowietrzaniu realizowanemu przez dyfuzor mikro-pęcherzykowy. Komora ta pełni równocześnie rolę osadnika dla zerwanej (lub obumarłej) błony biologicznej oraz osadu nadmiernego.

W oczyszczalniach o przepustowości powyżej 1m3/dobę ze względu na dużą nierównomierność godzinową w dopływie ścieków musi być zapewniony system sekwencyjnego dozowania ścieków z osadnika gnilnego do bioreaktora.

Zamawiający będzie żądał Deklaracji zgodności z normą PN EN 12566-3 na kompletne urządzenia oczyszczalni wraz z osadnikiem gnilnym. Na potwierdzenie należy przedłożyć protokół z badań notyfikowanego laboratorium.

2.3. Przepompownie ścieków surowych.

Zbiornik wykonany musi być wykonany z wysokiej gęstości polietylenu PEHD o wysokości minimalnej 1,2 m. Zbiornik powinien mieć możliwość przedłużenia wysokości nadbudową  dostosowującą do poziomu gruntu. Pojemność minimalna powinna wynosić 400 litrów.  Przepompownia powinna być wyposażona w zatapialną pompę pływakową

6

o wolnym przelocie do ścieku surowego o wydajności Q – 6 m3/h, wysokości podnoszenia min. Hp- 7 m.  Zasilanie elektryczne musi wynosić 230 V.

2.4. Przepompownie ścieków oczyszczonych.

Zbiornik analogicznie jak przy ściekach surowych. Pompa o takiej samej wydajności do brudnej wody.

2.5. Drenaż rozsączający.-w przypadku konieczności zastosowania

Studzienki rozdzielcze muszą być wykonane z wysokiej gęstości polietylenu o średnicy 400 mm. i minimalnej wysokości h - 400 mm.  Studzienki muszą posiadać Aprobatę Techniczną, która powinna być dołączona do oferty przetargowej.

Otwory wejście/wyjście o średnicy Ø 110 mm. Rury drenarskie muszą posiadać grubość ścianki 3,2 mm.

Szerokość rowów drenarskich musi wynosić minimum 50 cm. Głębokość posadowienia rur drenarskich 60 – 80 cm.  Zalecany spadek  0,5 – 1 %.

Warstwa filtracyjna pod drenażem powinna być wykonana ze żwiru płukanego o granulacji 20 – 40 mm lub tłucznia drogowego o granulacji 31,5 – 63 mm.

Grubość warstwy min 40 cm i szerokości 50 cm. Obsypkę rurociągu drenażu rozsączającego

należy na całej długości i szerokości przykryć geowłókniną, Pozostałą część wykopu uzupełniamy gruntem rodzimym. Z uwagi na konieczność dopowietrzenia złoża rury drenarskie należy spiąć w studzienkę zbiorczą z wentylacją.

2.6.  Studnie chłonne

Górna warstwa filtracyjna studni chłonnej o wysokości co najmniej 0,5m(1.5m) powinna być wykonana z tłucznia o granulacji 16 - 32 mm,  natomiast dolna - tzw. właściwa warstwa filtracyjna – grubego żwiru. Wysokość drugiej warstwy nie powinna być mniejsza niż 0,5 m.

W obudowie studni (  dn 1000 mm wraz z pokrywą betonową i włazem typu lekkiego) na całej wysokości właściwej warstwy filtracyjnej należy wykonać otwory średnicy 20 - 30 mm, służące do odprowadzania ścieków przefiltrowanych. Wokół studni w poszerzonym wykopie należy wykonać jakby przedłużoną warstwę filtracyjną dla złagodzenia wypływu ścieków oczyszczonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwę filtracyjną zależy zabezpieczyć poprzez przykrycie goewłókniną.

2.7. Materiały na podsypkę rurociągu.

Materiałem stosowanym na podsypkę  powinien by  piasek drobno lub  średnio ziarnisty spełniający wymogi normy PN-EN ISO 14688.

Grubość  podsypki: 10 cm

2.8. Materiały na obsypkę  rurociągu

Obsypka rur musi być  wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu

posadowienia rurociągu. Obsypka powinna wynosić  ok.10- 20cm. Należy wykonać  z materiału identycznego jak  na podsypkę.

Wymagany stopień  zagęszczenia wg. obowiązujących norm. Zasypkę  należy wykonać  w sposób zależny od wymagań  struktury nad rurociągiem, może ona być  wykonana gruntem rodzimym.

7

2.9. Beton

Beton użyty  do wykonania elementów betonowych oraz żelbetowych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-62/6738-07.

2.10. Materiały elektryczne

Budowa przyłącza kablowego zewnętrznego YKYS min 4x10 mm2 z istniejącej instalacji za licznikowej szkolnej, do miejsca lokalizacji przepompowni  ścieków oraz oczyszczalni.

3. Sprzęt.

Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania przedmiotu zamówienia:

koparko – ładowarki,

sprzęt do zagęszczania gruntu,

samochody skrzyniowe,

samochody samowyładowcze,

szpadle, łopaty, wiadra, taczki.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i właściwości wykonywanych robót montażowych jak i

zagrożenia  przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku

i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Wykorzystywany sprzęt powinien być utrzymywany stale w dobrym stanie technicznym.

4. Transport i składowanie

4.1. Transport  rur, kształtek, studzienek i kabli.

Rury kanalizacyjne powinny być transportowane w fabrycznie pakowanych wiązkach na

samochodach skrzyniowych o odpowiedniej długości i być unieruchomione. Wysokość

składowania rur nie może przekroczyć 2 m. Należy chronić rury przed uszkodzeniami

pochodzącymi od podłoża na którym są przewożone. Końce rur powinny być zabezpieczone

kapturkami ochronnymi. Transport rur powinien odbywać się w temperaturze powietrza od – 5 do + 300 C. Zaleca się szczególną ostrożność przy przewozie rur poniżej 0º C, gdyż ujemna temperatura  obniża odporność mechaniczną.

Studzienki kanalizacyjne, kształtki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nie są ładunkiem o dużym gabarycie i należy transportować je zgodnie z DTR producenta.

4.1. Transport  rur, kształtek, studzienek i kabli.

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego

celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych.

8

4.2. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej należy używać środków  transportu do tego przeznaczonych, które nie spowoduje segregacji składników( rozwarstwienia betonu),

zmiany składu mieszanki, zanieczyszczania mieszanki. Transport należy prowadzić w temperaturze zezwalającej na użycie mieszanki betonowej bez narażenia na przekroczenie granic określonych wymaganiami technologicznymi.

4.3. Transport urządzeń technologicznych

Zbiorniki  oczyszczalni oraz przepompowni transportowane są w całości samochodami skrzyniowymi.  Załadunek i rozładunek należy przeprowadzać ręcznie zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze skrzyni ładunkowej samochodu, przetaczanie po nierównościach, jak również przesuwanie po nierównym terenie za pomocą wózków samojezdnych, koparko-ładowarek. Pozostałe urządzenia technologiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów.

Przy ładowaniu, przewożeniu i rozładowaniu wszystkich materiałów należy zachować aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bhp.

4.4 Składowanie

a) Rury należy składować na gładkiej powierzchni wolnej od ostrych występów i nierówności w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie uszkadzać kielichów i odkrytych końcówek rur.

b) Składowisko powinno być  zabezpieczone przed bezpośrednim szkodliwym działaniem

promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nie przekraczającej 40º.

c) Studzienki oraz kształtki kanalizacyjne należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

d) Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je

zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów na odkład  bez zagęszczania.

f) Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopów.

5. Wykonanie robót

5.1.Roboty ziemne

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735.

Przewody kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-B-10736.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy pod kanały ścieków surowych i oczyszczonych  o szer. 0,6 m w gruntach

kategorii III – IV należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,6 m3, w przypadku zwartej zabudowy – ręcznie.

Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostałą po drugiej stronie wykopu. Wykop należy wykonać o 10 cm głębiej niż na profilu. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą o grubości 10 cm piasku.

9

Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki piaskiem o grubości 10-15 cm po zagęszczeniu. Pozostałą głębokość wykopu zasypać gruntem rodzimym w ten sposób, że ostatnią wierzchnią warstwą będzie ziemia urodzajna.

b)Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompownie ścieków surowych i oczyszczonych wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi o szerokości łyżki do 0,6m

Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostałą po drugiej stronie wykopu. Wykop należy wykonać o 10 cm głębiej niż na profilu. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

c) Wykopy pod drenaż rozsączajacy należy wykonać mechanicznie z zachowaniem segregacji urobku.

d) Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni ścieków surowych i oczyszczonych wykonać ręcznie, zgodnie z instrukcją montażu producenta urządzeń.

5.2. Roboty montażowe

a) Montaż rurociągów

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ułożyć rurociągi o połączeniach kielichowych

z uszczelką gumową nasuwając kielich następnej rury na odsłonięty  koniec poprzedniej.

Należy pamiętać aby kierunek spływu ścieków kierowany był w kielich rury.  Rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i z zewnątrz oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniom mechanicznym. Przed przystąpieniem do wykonania obsypki należy sprawdzić czy rury całą dolną powierzchnią przylegają do dna wykopu oraz czy zastosowano spadki zgodne z wartościami w dokumentacji projektowej w odpowiednim kierunku.

b) Montaż oczyszczalni.

Na przygotowanej uprzednio płycie dennej o grubości ok. 20 cm. z betonu klasy B 20 ustawić zbiornik osadnika gnilnego pamiętając aby otwór wlotowy ścieków w oczyszczalni był umieszczony naprzeciw rury doprowadzającej ścieki. Połączyć osadnik z kanalizacją doprowadzającą ścieki oraz z odpływem ścieku oczyszczonego. Ustawić zbiornik osadu  czynnego ze złożem a następnie połączyć zbiorniki. Zasypywać zbiorniki, piaskiem z cementem równocześnie zalewając wodą. Zbiorniki powinny być zamontowane zgodnie z DTR producenta.

c) Montaż przepompowni ścieków surowych i oczyszczonych.

W miejscu posadowienia przepompowni należy wykonać podsypkę piaskowo-cementową

o grubości 10-20 cm. Następnie należy wstawić zbiornik przepompowni i wypoziomować go.

Zbiornik należy zakopać obsypując go mieszanką piaskowo-cementową w formie opaski o

grubości 20 cm. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym. Następnie należy

zamontować pompę wraz z przewodem tłocznym oraz pokrywę przepompowni. Podłączyć

przewód elektryczny do zasilania. Prace montażowe wykonać zgodnie z instrukcją producenta urządzeń.

d) Montaż kabli podziemnych

Kabel energetyczny należy ułożyć w ziemi na głębokości min. 70 cm i oznaczyć niebieską folią o grubości min. 0,5 mm i szerokości 20 cm.

Skrzyżowania kabla elektrycznego z uzbrojeniem podziemnym i z jezdnią należy wykonać w rurze osłonowej PVC Ø 50.

e) Montaż drenażu rozsączającego.

10

Głębokość posadowienia drenażu 60 ÷ 80 cm p.p.t. Szerokość rowka min. 50 cm. Zalecany spadek drenażu 0,5 % - 1%. Odległość między ciągami drenażu wynosi 1,5 m. Warstwa filtracyjna pod drenażem powinna być wykonana ze żwiru płukanego o uziarnieniu min. 20 mm.

Ze względu na ryzyko słabego przewietrzania warstwy drenu, nie należy stosować pospółki.

Grubość warstwy min. 40 cm. Kolejna warstwa winna być wykonana z kruszywa płukanego o frakcji min. 20 ÷40 mm. 40 cm pod drenażem.  Obsypkę (10 cm) należy przykryć geowłókniną na całej szerokości.

Drenaż zasypuje się do poziomu terenu lub do wymaganej wysokości przykrycia 60 ÷ 80 cm gruntem miejscowym i obsypuje się zebranym humusem. Warunkiem koniecznym dla prawidłowego oczyszczania ścieków w gruncie pod drenażem jest zapewnienie przewietrzania złoża filtracyjnego poprzez zastosowanie wentylacji wysokiej min. Ø 110 mm oraz wentylacji niskiej, którą stanowi studzienka napowietrzająca.

Właz studzienki rozdzielczej musi być widoczny i dostępny z powierzchni terenu. Studzienka rozdzielcza powinna być skonstruowana w taki sposób, aby widoczne były wyloty rur drenażowych. Średnica studzienki minimum 400 mm. Dno kinety powinno zapewnić równomierny, bezpośredni odpływ ścieków podczyszczonych do drenażu (bez stosowania części osadnikowej).

f) Studnie chłonne wykonane będą z kręgów betonowych śr. 1000mm. Górna warstwa filtracyjna o miąższości  co najmniej 0,5 – 1.0 m powinna być wykonana z tłucznia o granulacji 16-32mm, natomiast dolna warstwa jako podtrzymująca i właściwa filtracyjna z grubego żwiru gr. min.0,5m.

W obudowie studni na całej wysokości właściwej warstwy filtracyjnej należy w trzech-czterech rzędach nawiercić obwodowo ok. 50 otworów o śr. 20-30mm służących do odprowadzania ścieków oczyszczonych. Wokół studni w poszerzonym wykopie należy wykonać dodatkową boczną warstwę filtracyjną celem zwiększenia powierzchni filtracyjnej. Warstwę filtracyjną należy zabezpieczyć poprzez przykrycie jej geowłókniną.

6.Kontrola jakości robót

a) Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy dostarczone materiały spełniają wymogi zawarte w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

b)  Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót ,które należy wykonać

obejmując następujący okres:

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową,

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki,

- Sprawdzenie prawidłowości posadowienia kanałów ściekowych,

- Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi,

- Sprawdzenie zasypki ochronnej kanałów ściekowych,

- Sprawdzenie prawidłowości wykonywanych połączeń.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną.

W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

c) Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje :

11

- Oględziny zewnętrzne przy uporządkowaniu terenu,

- Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń,

- Sprawdzenie dokumentów budowy,

- Sprawdzenie prawidłowości wykonanych badań i pomiarów,

7) Odbiór robót

a) Odbiory częściowe przeprowadza się w stosunku do robót zanikających lub elementów, które podlegają zakryciu np. podsypki pod rurociągi, płyty denne pod zbiornik, rurociągi i kable układane w wykopach, itp.

b) Odbiór końcowy dokonywany jest po zakończeniu wszelkich prac związanych z realizacją kontraktu.

Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty :

- inwentaryzacja powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie

wykonywania robót,

- protokoły odbiorów częściowych,

- wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy,

- certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i

zamontowanych urządzeń.

Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane przez powołaną w tym celu komisję przez Inwestora, w skład której wchodzą przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawcy,

Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy.

8) Uwagi końcowe

Wprowadza się zasadę iż Wykonawca jest odpowiedzialny za stan placu budowy oraz obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia do dnia odbioru końcowego. Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres rękojmi.