SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH DLA: ADAPTACJI

BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA ZAPLECZE

SOCJALNO - SPORTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Długosiodło

Z Siedzibą w Długosiodle

Ul. Kościuszki 2

LOKALIZACJA:

Chrzczanka Włościańska

Gm. Długosiodło

Działka Nr 325

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

05000000-7 Roboty budowlane

OPRACOWAŁ:

inż. Monika Gryz

DATA WYKONANIA:

Sierpień 2008r.

SPIS TREŚCI

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROBÓT I STOSOWANIA  MATERIAŁÓW

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - INFORMACJE PODSTAWOWE

  - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT DO WYKONANIA

- ROBOTY BUDOWLANE

  - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

  - DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

  - WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

  - STOLARKA OKIENNA

  - STOLARKA DRZWIOWA

  - SZAMBO

  - PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

  - INSTALACJA WODOCIĄGOWA

  - INSTALACJA KANALIZACYJNA

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROBÓT I STOSOWANIA MATERIAŁÓW

Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne producentów, nazwy handlowe i typu materiałów i wyrobów należy rozumieć jako dane pomocnicze dla określenia właściwości użytkowych danego wyrobu w celu określenia jego odpowiednika. Wykonawca powinien w ofercie określić, jakie materiały o właściwościach użytkowych takich samych bądź wyższych jak opisane w niniejszym opracowaniu zamierza użyć do wykonania zamówienia, podając ich rodzaj, typ, cechy charakterystyczne i uzasadnienie zmiany.

Organizacja budowy

Wszystkie osoby pracujące na budowie, kadra kierownicza, robotnicy, operatorzy sprzętu i transportu, winni wykonywać swoje czynności na podstawie aktualnych umów o pracę, bądź na podstawie umów cywilno prawnych. Przed podjęciem pracy powinni być przeszkoleni w zakresie bhp dla swojego stanowiska pracy, a także wyposażeni w kompletną odzież roboczą, oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

Wszystkie roboty winny być prowadzone pod stałym, bezpośrednim nadzorem stanowisk pracy inżyniera budowy.

STOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku O WYROBACH BUDOWLANYCH (Dz. U. 92 poz. 881)

WYRÓB BUDOWLANY – rzecz ruchoma, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu stosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. Może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, czego oznaczeniem jest:

1. Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Prawa do oznaczenia znakiem CE udzielają notyfikowane jednostki uczestniczącew ocenie zgodności.

2. Umieszczenie przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa (obwieszczenie ministra właściwego do spraw budownictwa zamieszczone w Monitorze Polskim). Dla tych wyrobów producent winien wydać deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

3. Oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że producent mający siedzibę w Polsce dokonał oceny zgodności wyrobu z Polską Normą bądź Aprobatą Techniczną i wydał na swoją odpowiedzialność deklarację zgodności. W przypadku wyrobów wytwarzanych tradycyjnie na określonym terenie przy użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce a przeznaczonych do lokalnego stosowania – na podstawie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zwanych „regionalnym wyrobem budowlanym” – oznakowanie znakiem budowlanym następuje na skutek oświadczenia producenta o wytworzeniu wyrobu zgodnie z tymi metodami i przydatności do stosowania.

DOPUSZCZONE DO JEDNOSTKOWEGO ZASTOSOWANIA są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu bądź z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać:

- Opis rozwiązania konstrukcyjnego

- Charakterystykę materiałową

- Informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

- Warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym

- W miarę potrzeb – instrukcję obsługi i eksploatacji

Oświadczenie producenta powinno zawierać:

- Nazwę i adres wydającego oświadczenie

- Nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytwarzania

- Identyfikację dokumentacji technicznej

- Stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną i przepisami

- Adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób ma być zastosowany

- Miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie

2. CZEŚĆ OGÓLNA

2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Lokalizacja

Działka, na której stoi budynek Gminy Długosiodło zlokalizowana jest w

Chrzczance Włościańskiej przy Publicznej Szkole Podstawowej.

2.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT DO WYKONANIA

Przewiduje się wymianę stolarki okiennej drewnianej, wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych na drzwi drewniane, docieplenie budynku styropianem wraz z wykonaniem wypraw elewacyjnych, wymiana pokrycia dachowego. Budowa szamba żelbetowego, instalacji wod-kan.

3. ROBOTY BUDOWLANE

3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W czasie przygotowawczym do budowy należy wykonać następujące czynności:

a) Przygotowanie organizacji robót budowlanych z przekazaniem Inwestorowi do zatwierdzenia

b) Sprawdzenie terenu przyszłej budowy pod względem bezpieczeństwa

c) Zabezpieczenie interesów osób trzecich

d) Zabezpieczenie ochrony środowiska

e) Opracowanie warunków dotyczących organizacji ruchu na placu budowy

f) Przekazanie Inwestorowi do zatwierdzenia Harmonogramu Robót

Do wykonania wszystkich czynności Wykonawca powinien, przed przystąpieniem

do prac budowlanych, uzyskać wszelkie konieczne zezwolenia i w razie potrzeby

pokryć związane z tym opłaty.

3.2. DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem (FS 15) gr. 6 cm, pokryć tynkiem akrylowym na siatce. Przewiduje się wymianę opierzeń i parapetów z blachy tytan-cynk w kolorze naturalnym. Cokół obłożyć płytkami klinkierowymi koloru antracytowego z wypełnieniem szarej fugi. Wraz z wykonaniem ocieplenia należy również wymienić rury spustowe na rury tytan-cynkowe koloru naturalnego.

Przyklejenie płyt

Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystąpieniem do prac naprawczych podłoże należy oczyścić (wodą pod ciśnieniem) i, gdy jest zbyt chłonne, zagruntować emulsją gruntującą ATLAS UNIGRUNT. Gruntowanie należy przeprowadzić również w przypadku, gdy podłoże stanowią np. słabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne. Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić ZAPRAWĄ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS lub ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ. W razie konieczności klejenia płyt styropianowych na słabszych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. niestabilnych, pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności. Polega ona na przyklejeniu w różnych miejscach na elewacji, 8 do 10 kostek styropianu o wymiarach 10x10 cm i sprawdzeniu połączenia po 3 dniach. Wytrzymałość podłoża można uznać za dostateczną, jeżeli podczas odrywania ręką styropian ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawą i warstwą podłoża oznacza to, że podłoże nie jest wystarczająco nośne.

Wykonanie warstwy zbrojonej tynku

Powierzchnia płyt styropianowych przed wykonaniem na nich warstwy zbrojonej powinna być równa, czysta, stabilna i odpylona, o ile płyty po przyklejeniu były szlifowane.

Wykonanie cienkowarstwowego tynku

Tynk akrylowy ATLAS CERMIT R należy nakładać na przygotowane podłoże w postaci równomiernej warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię zaciera się poziomo, pionowo lub ruchami okrężnymi, przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Czas otwarty pracy (pomiędzy nałożeniem masy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji masy. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów. Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5ºC czas wiązania tynku może być wydłużony. Temperatura podłoża i otoczenia podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosić +5ºC do +25ºC.

Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu

kolorowych tynków akrylowych, należy na jedną powierzchnię nakładać

tynk o tej samej dacie produkcji.

3.3. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Konstrukcja dachu drewniana wsparta na drewnianych murłatach i podwalinach. Przewiduje się wymianę eternitu na blachę trapezową wraz z wymianą krokwi, łat i rynien dachowych. Rynny wykonać z blachy tytan-cynk koloru naturalnego. Wykonując wymianę pokrycia dachowego należy zabezpieczyć dach folią wstępnego krycia (paroizolacją).

Łaty wykonać z drewna kl.21 i zabezpieczyć :

- poprzez impregnację próżniowo-ciśnieniową, (przy użyciu środków typu CB, opartych na związkach miedzi, boru i pochodnych triazolu, lub środków typu ACQ zawierających amoniakalne roztwory miedzi i związków alkiloamoniowych),

- środkami ogniochronnymi zawierającymi w swoim sładzie związki nieorganiczne o charakterze antypirenów.

Warunki wykonania impregnacji:

- wysokość podciśnienia próżni początkowej powinna wynosić ok. 800 hPa.

Czas trwania minimum 30 do 60 min;

- Faza ciśnienia - wtłaczanie roztworu impregnacyjnego do drewna podnosząc ciśnienie do poziomu ok. 1 Mpa. Czas trwania fazy ciśnienia wynosi od 90 do 180 min w zależności od gatunku nasyconego drewna oraz żądanego stopnia wchłonięcia;

- Próżnia końcowa – zwana próżnią osuszającą, stosowana w celu usunięcia nadmiaru impregnatu z powierzchni drewna. Czas trwania ok. 30 min.

Nowe pokrycie dachowe wykonać z blachy trapezowej

3.4. STOLARKA OKIENNA

Okna uchylne i uchylno-rozwierne

Okna drewniane jednoramowe, sosna selekcjonowana I gatunek drewno klejone, impregnowane próżniowo, dwuszybowe o szybach zespolonych, szkło float niskoemisyjne, wybarwienie okien – lakier lazurowy koloru białego, profil skrzydła i ościeżnicy charakteryzujący się następującymi walorami użytkowymi:

- Dużą odpornością na zmienne warunki atmosferyczne,

- Stałością barwy i kształtu,

- Wysoką stabilnością,

- Dobrą wytrzymałością mechaniczną,

- Bardzo małą wrażliwością na działanie substancji agresywnych,

- Wydłużonym procesem starzenia,

- Skrzydło z ościeżnicą winno być połączone rozwiązaniem zapewniającym możliwość płynnej blokady stopnia rozwarcia skrzydła,

- Okna wyposażone w okucia obwiedniowe np. firmy AUBI (opcja rozszczelniająca, uchylno-rozwierne), klamki „standard”, uszczelki z modyfikowanego tworzywa,

- Szklenie okien podwójne niskoemisyjne szyby zespolone

Dla okien współczynnik k<1,1 W/m2K

3.5. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne drewniane wykonać jako płycinowe z drewna naturalnego. Wygląd ustalony podczas realizacji.

3.6. SZAMBO

Szambo żelbetowe dwukomorowe o pojemności 9.0 m3. Odprowadzenie ścieków z budynku do szamba wykonać z rur PCV  150.

3.7. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Przyłącze wodociągowe wykonać z rur o średnicy 28 mm. Przyłącze rurociągu 120 cm.

3.8. INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, w odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami.

Na podejściach ciepłej wody użytkowej, zasilającej umywalki dla dzieci należy zamontować mieszacze termostatyczne wody w celu obniżenia temperatury ciepłej wody użytkowej do 40 st. C.

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ją płukaniu wodą o prędkości co najmniej 1,5 m/s.

Próba szczelności instalacji:

Rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy wykonać próbę główną na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej i głównej instalację należy poddać próbie impulsowej, polegającej na wytwarzaniu na przemian ciśnienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać badaniu temperatury strumienia wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15% ogólnej liczby punktów czerpalnych instalacji.

3.9. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Przy ułożeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy wykonać połączenia z pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne.

Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od niej odległości. Zmiany kierunków przewodów należy wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 średnic rur przewodowych głównych i od 5 średnic rur przewodowych drugorzędnych. Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niż 60 st.

Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury, po wcześniejszym posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej.

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.

Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, prawidłowości spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonaną instalację zasypać piaskiem.