Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wymagane parametry instalacji

Zamawiający wymaga, że urządzenia dostarczone w ramach realizacji umowy będą urządzeniami zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta, co oznacza, że będą one urządzeniami fabrycznie nowymi i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych również do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie urządzenia muszą być dostarczone wraz z niezbędnymi elementami służącymi do ich montażu jak i włączenia do istniejącego systemu energetycznego. Menu urządzeń oraz instrukcje obsługi muszą być dostarczone w języku polskim.

2.  Elementy instalacji fotowoltaicznej

Zamawiający wymaga aby wykonawca zamontował instalację paneli fotowoltaicznych (polikrystalicznych modułów ogniw krzemowych) o mocy min. 9 kWp. System ten powinien składać się z następujących zespołów/elementów:

- Moduły fotowoltaiczne

- Konstrukcje wsporcze

- Przemienniki częstotliwości (falowniki)

- Urządzenia pomiarowe, zabezpieczające i komunikacyjne(dopuszcza się aby zawarte były w części lub w całości w falowniku),

- Przewody kablowe

Należy dodatkowo wykonać przyłącze do sieci energetycznej w celu przekazania ewentualnych nadwyżek energii elektrycznej do sieci.

.

Wymagane minimalne parametry techniczne modułów fotowoltaiczne.

| Lp. | Opis wymagań | Parametry równoważne(min./max.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ modułu | Polikrystaliczny |
| 2 | Moc modułu | 270 Wp (standardowe warunki badania: natężenie nasłonecznienia 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25°C i współczynnik masy powietrza AM 1,5) |
| 3 | Sprawność modułu | min 16,6 (standardowe warunki badania: natężenie nasłonecznienia 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25°C i współczynnik masy powietrza AM 1,5) |
| 4 | Tolerancja mocy | 0/+5 W (standardowe warunki badania: natężenie nasłonecznienia 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25°C i współczynnik masy powietrza AM 1,5) |
| 5 | Współczynnik mocy | –0,41 %/K |
| 6 | Rama modułu | Aluminium anodowane |
| 7 | Przykrycie modułu | Szkło hartowane o grubości min. 3,2 mm z warstwą antyrefleks |
| 8 | Gwarancja wydajności mocy producenta | 25 lat gwarancji na utrzymanie stałych parametrów eksploatacyjnych (min. 80%) |
| 9 | Waga modułu | 18,5 kg |
| 10 | Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu | 5400 Pa |
| 11 | Gwarancja produktowa producenta | 5 lat |
| 12 | Wymogi potwierdzające jakość: | Certyfikowano według: IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716 |
|  |  | Produkowane w zakładach certyfikowanych wg ISO 9001 i 14001 |
|  |  | Znak CE zgodnie z obowiązującymi dyrektywami WE. |

Falowniki

Należy zamontować falowniki PV wg opisu zawartego w poniższej tabeli, dopuszcza się jako zamienniki falowniki o nie gorszych parametrach niż zaprojektowane. Falowniki musza mieć możliwość wzajemnej komunikacji i diagnostyki poprzez system nadzorujący. Sumaryczna moc falowników po stronie AC nie może być mniejsza 85% mocy nominalnej podłączonych modułów po stronie DC.

Minimalne parametry falownika PV – słonecznego trójfazowego

| Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- |
| Liczba zasilanych faz / podłączonych faz | 3/3 |
| Sprawność EURO | 97% |
| Rozłącznik DC | TAK |
| Monitoring sieci | TAK |
| Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC | TAK |
| Wykrywanie przebicia | TAK |
| Uniwersalny rozłącznik różnicowoprądowy | TAK |
| Klasa ochronności | I |
| Klasa przepięciowa | III |
| Zabezpieczenie zwarciowe AC | TAK |
| Emisja hałasu | Max 40 dB |
| Pobór mocy na potrzeby własne w nocy | Max 2,5 W |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Masa maksymalna (kg) | 35kg |
| Interfejsy: Komunikacja: LAN lub RS485 lub WLAN lub GSM | TAK |
| Gwarancja produktowa producenta | 5 lat |
| Certyfikaty i dopuszczenia dotyczące systemu | CE, EN50438, VDE AR-E 2100-712 oraz IEC 60947 |
| Wizualizacja i monitoring systemu | Falownik lub urządzenie zewnętrzne ma zapewnić możliwość pełnego monitoringu instalacji fotowoltaicznej w zakresie parametrów modułów, parametrów sieci energetycznej oraz stanu urządzeń sieciowych. |

Falowniki muszą mieć możliwość rejestrowania danych na portalu WWW oraz muszą być zainstalowane i skonfigurowane przez Wykonawcę w taki sposób, aby możliwy był odczyt mierzonych wartości przez sieć LAN (za pomocą protokołu TCP/IP).

3. Wymagana dokumentacja techniczna

Wykonawca musi wykonać w języku polskim dokumentację techniczną tzn. projekt wykonawczy wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót (w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami). Dokumentacja techniczna musi obejmować zakres ujęty w stosownym rozporządzeniu oraz zostać sporządzona na podstawie obowiązujących norm i przepisów. Dokumentacja projektowa musi zawierać wszelkie niezbędne informacje potrzebne do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Na dokumentację projektową składają się opisy techniczne, obliczenia, rysunki poglądowe i montażowe oraz inne wymagane dokumenty np. uzgodnienia tzw. branżowe.

Dokumentacja projektowa może zostać odebrana po dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną. Przedstawiony projekt musi zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia. W celu potwierdzenia spełnienia wymogów osiągnięcia Efektu Ekologicznego i Energetycznego każdego projektu Wykonawca musi załączyć symulację potwierdzającą obliczenia uzysku energetycznego.

4. .  Wymagany serwis i obsługa gwarancyjna.

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia.

Wykonawca musi zapewnić co najmniej 5 letni okres gwarancji dla całego dostarczonego systemu oraz wszystkich dostarczonych urządzeń i wykonanych prac. Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru końcowego robót. Wykonawca musi zapewnić czas reakcji serwisu na zgłoszenie do 48 godzin, usunięcie wszelkich nieprawidłowości w działaniu wybudowanego systemu maksymalnie w ciągu 7 dni od zgłoszenia. Ponadto w okresie obowiązywania okresu gwarancji Wykonawca:

a)	jest zobowiązany do przeprowadzenia, w ramach wynagrodzenia, okresowych przeglądów i konserwacji  instalacji i ich poszczególnych elementów zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu (instrukcją obsługi i dokumentacją techniczną urządzeń),

b)	jest zobowiązany usunąć wszelkie wady wykryte w ramach przeglądu w terminie zgodnym z określonymi w wymogach odnośnie realizacji serwisu.