Długosiodło, dn. 27.05.2010 r.

Rg-341-12/10

Zmiana do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Długosiodło – II etap”

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 124331 - 2010

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP:  14 maja 2010 r.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób jak niżej:

- W załączniku 9a do siwz słowa:

„Zgodnie z § 11 ust 5 pkt 1 i 2 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.137 poz. 984 ) z póżniejszymi zmianami Dz. U. z dnia 06.03.2009 Nr 27 poz. 169 ścieki oczyszczone muszą spełniać postanowienia podane w Rozporządzeniu.

Zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem ścieki na wyjściu z oczyszczalni powinny

odpowiadać:

-zawiesina ogólna  zredukowana  co najmniej  o 50 % zawiesiny ścieków dopływających

- BZT 5  zredukowane co najmniej o  20 %  wartości w ściekach  dopływających

Ścieki oczyszczone będą wprowadzane do gruntu na terenie właścicieli użytkowników

poszczególnych  oczyszczalni przydomowych.”

zastępuje się słowami:

|  | Ilość użytkowników | Przepływ średnio-dobowy | Ładunek BZT5 śc. Surowych |
| --- | --- | --- | --- |
| TYP | RLM | m3/d | kg O2/d |
| O1 | Do 6 | 0,90 | 0,36 |
| 02 | 7-8 | 1,20 | 0,48 |
| O3 | 9-12 | 2,25 | 0,72 |
| O4 | 1,3-16 | 2,40 | 0,96 |

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 212 póz. 1799), ścieki oczyszczone muszą spełniać postanowienia podane w Rozporządzeniu.

Zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem ścieki na wyjściu z oczyszczalni nie powinny przekraczać wartości:

BZT5                       -     25 mg/dm3         lub 70 – 90 % redukcji zanieczyszczeń

CHZT                       -  125 mgO2 /dm3   lub 75 % redukcji zanieczyszczeń

Zawiesina ogólna -  35 mg/dm3          lub 90 % redukcji zanieczyszczeń”

- Załącznik 9a otrzymuje treść jak załącznik do niniejszej zmiany siwz.

WÓJT GMINY

/-/ Stanisław Jastrzębski