|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dane techniczne pompowni EPS. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | • Temat. Kornaciska... |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Lp.; Nazwa pompowni; Q[l/s]; H[m]; Typ pompowni; Nr wyceny. 1.; PS; 4; 3.7; PS/1200x3,9/N-80/SLV.80.80.11.4.50D; P0010417. |  |  |
|  |  |  | • Pompy. Lp.; Nazwa pompowni; Producent pompy; Typ pompy; Ilość pomp; P1[kW]; P2[kW]; In [A]; Prowadnice. 1.; PS; GRUNDFOS; SLV.80.80.11.4.50D; 2; 1.5; 1.1; 3; Prowadnica rurowa.. P2 max moc na wale silnika P1 max moc czynna pobierana z sieci In prąd nominalny pompy.. Pompy zatapialne (PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-08052:1980) będą zamontowane w zbiorniku przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej. Montaż i demontaż pomp odbywać się będzie przy pomocy łańcucha i prowadnic naprowadzających na stopę sprzęgającą.... |  |  |
|  |  |  | • Sterowanie. Lp.; Nazwa pompowni; In [A]; Ilość pomp; Typ sterowania. 1.; PS; 3; 2; 2P.. Specyfikacja szaf sterowniczych prod. Ecol-Unicon – TYP 2P OPIS OGÓLNY Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni. Funkcje szafy sterowniczej: • sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne • naprzemienna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp) • czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy • sygnalizacja pracy i awarii pompy • zabezpieczenie pompy przed pracą w „suchobiegu” • gniazdo serwisowe 230V 16A AC • gniazdo agregatu prądotwórczego • sygnalizator optyczno – akustyczny stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego – realizowane przez sterownik • przycisk spompowania ścieków poniżej poziomu suchobiegu • opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania • licznik czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik • możliwość blokowania równoległej pracy pomp • możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp • kontrola 5 poziomów ścieków Zabezpieczenia szafy sterowniczej: • zabezpieczenie różnicowoprądowe • zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy kl.C • zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego • zabezpieczenie zwarciowe silnika każdej pompy • zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp • zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania OBUDOWA SZAFY STEROWNICZEJ Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę z cokołem, oraz z podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65, fundament do wkopania obok pompowni lub posadowienia na pompowni Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane są: panel LCD, przełączniki Auto-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-Agregat, gniazdo 230VAC, gniazdo agregatu 400VAC. Wyposażenie szafy sterowniczej: • sterownik mikroprocesorowy • ogranicznik przepięć kl. C • wyłącznik różnicowoprądowy • rozruch bezpośredni, dla mocy >5,5 kW soft start • zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania • CKF • przełączniki Auto-Ręka • przełącznik Sieć-Agregat • wyłączniki silnikowe • ogrzewanie szafy 50W z termostatem • gnniazdo 230VAC • gniazdo agregatu 400VAC • zasilacz impulsowy 24VDC/2A • sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączanie dźwięku • przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu • lampki pracy i awarii pomp... |  |  |
|  |  |  | • Korpus. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lp.; Nazwa pompowni; Mat. korpusu; Ilość studni; Śr. korpusu; Wys. korpusu; Śr. orurowania; Śr. zaworu; Śr. zasuwy; Właz. 1.; PS; polimerobeton lekki; 1; 1200; 3.9; 80; 80; 80; Właz lekki EU stal k.o. 650x800,... |  |
|  |  |  |  |  |  | Polimerobeton - beton żywiczny to materiał budowlany, w którym kruszywo o różnych frakcjach uziarnienia spojone jest żywicą poliestrową. W efekcie uzyskany beton żywiczny posiada bardzo wysokie parametry wytrzymałościowe, oraz dużą odporność chemiczną. Ciężar właściwy [ρp] 2300 kg/m3 Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] min. 15 MPa Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 80 MPa Ścieralność [αm] Max. = 0,5 mm Chropowatość ścian [k] Max. = 0,1 mm Współczynnik Poissona [ν] 0,23. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Lp.; Nazwa pompowni; Wyposażenie; Nr wyceny. 1.; PS; Drabina do dna Poręcz złazowa - 2szt. Deflektor Kominek filtracyjny 110 EU ko - węgiel aktywny Skosy polimerobeton; P0010417. |  |  |
|  |  |  | • Orurowanie. Orurowanie i kształtki (o grubości ścianki min. 2,00mm) wewnątrz przepompowni będą wykonane ze stali kwasoodpornej (1.4301, PN-EN 10088-1) łączone na kołnierze ze stali kwasoodpornej.... |  |  |
|  |  |  | • Armatura... |  |  |
|  |  |  | Zawór zwrotny kulowy • Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002 • Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie PN 10 lub gwintowane gwint rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995 • Długość zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001 • Korpus , pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego • Prosty i pełny przelot • Kula wulkanizowana NBR , czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub żeliwa • Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677 • Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masą zalewową... |  |  |
|  |  |  | Zasuwa miękkouszczelniona, krótka szer. 14, do ścieków. Zabudowana wewnątrz korpusu. • Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2 • Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, ciśnienie PN10 lub gwintowane, gwint rurowy calowy PN-ISO-7-1 :1995 • Długość zabudowy krótka wg PN-EN 558-1, szer. 14 • Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub z żeliwa sferoidalnego • Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. • Klin zawulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR • Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677 • Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową... |  |  |
|  |  |  |  | **** KONIEC *****. |  |  |