Długosiodło, 28 kwietnia 2011 r.

RZ.271.6.2.2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń sanitarnych do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Kornaciska

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

1. Czy istnieje możliwość zastosowania studni betonowej z kręgów łączonych na uszczelkę?
2. Czy istnieje możliwość zastosowania kręgów betonowych o wysokościach innych niż h=0,5m, pod warunkiem zaoferowania studni o wysokości ze specyfikacji h=1,55
3. Rury PVC mają być lite czy z rdzeniem spienionym?

4. Rura PE w specyfikacji posiada SDR 17,6 co jest parametrem stosowanym w rurach gazowych, czy istnieje możliwość zamiany rury PE HD na PE100 SDR 17?

Odpowiedź:

Ad. 1. Kręgi powinny być z felcem i  dodatkowo może być zastosowana uszczelka.

Ad. 2. Mogą być zastosowane kręgi inne niż h=0,5 m pod warunkiem, że wysokość będzie zgodna ze specyfikacją.

Ad. 3. Rury PVC muszą być bezwzględnie lite.

Ad. 4. Istnieje możliwość zamiany rury PEHD na PE 100 SDR 17.

Z up. WÓJTA

/-/ Ewa Alicja Karczewska

Zastępca Wójta