Długosiodło, 28 czerwca 2011 r.

RZ.271.7.2.2011.TO

ZAPYTANIE 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Długosiodle”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza poniższe zmiany:

1. napęd: hydrauliczny,

2. podszybie: 140 mm,

3.  prędkość: 0,15 m/s,

4.  wym. zew. szybu: 1550x1450 mm,

5. udźwig: 400 kg,

6.  zasilanie 230V,

7. moc silnika: 1,8 kW”

Odpowiedź:

Ad. 1. Napęd hydrauliczny wymaga utrzymania w szybie dźwigu temperatury min. + 50 C, w związku z tym należałoby zastosować urządzenie grzewcze zapewniające wymaganą temperaturę, aby umożliwić użytkowanie windy w okresie zimowym. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami eksploatacji. Z uwagi na powyższe, zamawiający nie dopuszcza zamiany napędu śrubowego na hydrauliczny. Oferowany napęd hydrauliczny jest niezgodny z siwz.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza podszybie 140 mm.

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza prędkość 0,15 m/s.

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza szyb o wym. zewn. 1550x1450 mm.

Ad. 5. Zamawiający dopuszcza udźwig 400 kg.

Ad. 6. Zamawiający nie dopuszcza zasilania 230V. Należy zastosować zasilanie 400V zgodnie z projektem.

Ad. 7. Silnik o mocy 1,8 kW jest niewystarczający dla urządzenia montowanego na zewnątrz budynku. W związku, z tym zamawiający nie dopuszcza silnika o mocy 1,8 kW. Należy zastosować silnik o mocy min. 2,2 kW.

Z up. WÓJTA

/-/ Ewa Alicja Karczewska

Zastępca Wójta